УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от 1612.2021    № 564

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БОЛЬШЕПЕРЕЛАЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ до 2031 года

2021 г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	6

1.2 Существующие балансы водопотребления	7

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	7

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	9

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	9

Глава 2. Схема водоотведения.	11

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	11

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	11

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	11

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	11

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	12

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	12

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	13

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	13

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	13

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Большеперелазского сельского поселения Куменского района Кировской области разработана на основании:

правил землепользования и застройки Большеперелазского сельского поселения Куменского района Кировской области;

федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованной системы  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- скважины.

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Большеперелазского сельского поселения Куменского  района   Кировской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

-  СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

-         СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2029г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

-  	строительство  новой скважины с водонапорной башней;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Большеперелазского сельского поселения в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Срок 2021-2031 гг.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство водонапорной башни;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

- реконструкция  канализационной системы;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Большеперелазское  сельское поселение расположено в центре Кировской  области, в 65 км южнее г.Кирова. В состав Большеперелазского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01.2021 г.):

- д. Блинёнки (17 чел.)

- д. Большой Перелаз (432 чел.)

- д. Городчики  (12 чел.)

- д. Дудинцы   (7 чел.)

- д. Кленовое  (1 чел.)

- д. Кокориха (10 чел.)

- д.Красногорье  (3 чел.)

- д. Парфеновщина  (361 чел.)

- д. Шуравинцы  (3 чел.)

- д. Загайновцы (5 чел.)

- д.Закаринье (0 чел)

- д.Молоки (3 чел.)

- д.Прохориха (5 чел)

Итого общая численность населения на 01.01.2021 г. составляет 859 человека.

В состав Большеперелазского сельского поселения входят 17 населённых пунктов.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д.Большой Перелаз, д.Городчики, д.Парфёновщина, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев и индивидуальных скважин, также на территории поселения имеются населённые пункты где водоснабжение от родников.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Центральное  водоснабжение в Большеперелазском сельском поселении имеется в следующих населенных пунктах:

-  д. Большой Перелаз;

- д. Городчики;

- д. Парфеновщина

- Услугу по водоснабжению  д. Большой Перелаз  оказывает  ООО «Агидель».

Водоснабжение осуществляется  от скважины № 4063  и скважины № 5325 оборудованной водонапорной башней, которая  принадлежит СПК «Знамя Ленина».

Год ввода водопроводных сетей – 1973 г., общая протяжённость – 4500 м, собственник сетей – муниципальное образование Куменский муниципальный район.

- Услугу по водоснабжению  д. Городчики оказывает  СПК Знамя Ленина.

Водоснабжение д.  Городчики осуществляется  от скважины № 4062, принадлежащей СПК Знамя Ленина.

Водопроводные сети заменены  в 2002 году. Протяженность сетей 1600 м. В настоящее время сети являются безхозяйными.

3. Услугу по водоснабжению  д. Парфёновщина оказывает   ООО «Куменское ВКХ».

Водоснабжение д. Парфёновщина осуществляется из артезианской скважины, принадлежащей ООО «Куменское ВКХ».   Протяженность водопроводных сетей  составляет 4000 м.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Большой Перелаз | Артезианская скважина № 4063, № 5325 | - | - | - | 30 |
| 2. | д. Городчики | Артезианская скважина №4062 | - | - | - | 30 |
| 3. | д. Парфеновщина | Артезианская скважина ВБ | - | 0,07 | - | 30 |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных  трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть деревень  сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Большеперелазского сельского поселения проложена начиная с 1968 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Количество расчётных дней в году: 365 – для населения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

Среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, расходы соцкультбыта и утечки периодически возникающие на магистральных линиях водопровода.

Таблица водопотребления

по Большеперелазскому  сельскому поселению на 01.01.2021

Таблица 3.

Наименование расхода (существую- щее положение); Ед-ца изме- ре- ния; Кол-во; Средне суточн. норма на ед. изм.; Водопотребление. Сред. сут. м³/сут; Годовое т.м³/год; Макс. сут. м³/сут; Макс. час. м³/час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз (полное благоустройство); чел; 105; 150; 15,75; 5,75; 20,48; 0,85. Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз; чел; 327; 25; 8,18; 2,98; 10,63; 0,44. Хоз-питьевые нужды д. Городчики; чел; 12; 25; 0,3; 0,11; 0,39; 0,02. Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина (полное благоустройство); чел; 110; 150; 16,5; 6,02; 21,45; 0,89. Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина; чел.; 251; 25; 6,28; 2,29; 8,16; 0,34. Итого:; чел; 805; -; 47,01; 17,15; 61,11; 2,54. Неучтённые расходы; %; 20; -; 9,4; 3,43; 12,22; 0,51. Итого:; чел; 805; -; 56,41; 20,58; 73,33; 3,05.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Большеперелазского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Большеперелазского сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 01.01.2021 г | Расчетный срок - 2026г. |  | Расчетный срок - 2031г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Д.Большой Перелаз | 432 | 9 | 441 | 5 | 446 |
| 2 | д.Городчики | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | д.Парфёновщина | 361 | 40 | 401 | 20 | 421 |
|  | Итого | 805 | 49 | 854 | 25 | 879 |

В перспективе развития Большеперелазского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Большеперелазского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2031 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Таблица суммарного водопотребления

по Большеперелазскому сельскому поселению на период с 2021 по 2031 гг.

Таблица 6.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2026г. | Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз (полное благоустройство) | чел | 110 | 150 | 16,5 | 6,02 | 21,45 | 0,89 |
|  | Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз | чел | 331 | 25 | 8,28 | 3,02 | 10,76 | 0,45 |
|  | Хоз-питьевые нужды д. Городчики | чел | 12 | 25 | 0,3 | 0,11 | 0,39 | 0,02 |
|  | Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина (полное благоустройство) | чел | 118 | 150 | 17,7 | 6,46 | 23,01 | 0,96 |
|  | Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина | чел | 283 | 25 | 7,08 | 2,58 | 9,20 | 0,38 |
|  | Итого: | чел | 854 | - | 49,86 | 18,19 | 64,81 | 2,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,97 | 3,64 | 12,96 | 0,54 |
|  | Итого: | чел | 854 | - | 59,83 | 21,83 | 77,67 | 3,24 |
| II-этап до 2031г. | Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз (полное благоустройство) | чел | 113 | 150 | 16,95 | 6,19 | 22,04 | 0,92 |
|  | Хоз-питьевые нужды д. Большой Перелаз | чел | 333 | 25 | 8,33 | 3,04 | 10,83 | 0,45 |
|  | Хоз-питьевые нужды д. Городчики | чел | 12 | 25 | 0,3 | 0,11 | 0,39 | 0,02 |
|  | Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина (полное благоустройство) | чел | 127 | 150 | 19,05 | 6,95 | 24,77 | 1,03 |
|  | Хоз.-питьевые нужды д. Парфеновщина | чел | 294 | 25 | 7,35 | 2,68 | 9,56 | 0,4 |
|  | Итого: | чел | 879 | - | 51,98 | 18,97 | 67,59 | 2,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 10,4 | 3,79 | 13,52 | 0,56 |
|  | Итого: | чел | 879 | - | 62,38 | 22,76 | 81,11 | 3,38 |

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Большеперелазского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей  территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. В малых деревнях, которые используются по типу дачных, прокладка водопровода не имеет смысла. 8 месяцев в году потребителей не будет, поэтому в маленьких деревня будут использоваться шахтные колодцы,  индивидуальные  скважины и использование родников в качестве источников водоснабжения.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение  населённых пунктов  планируется осуществлять из скважин находящихся в каждом населенном пункте.

В д.Большой Перелаз для регулярного водоснабжения  предлагается устройство второй  водонапорной башни в качестве резервной  (V=25м³, H=18м) и частичная замена водопровода диаметра 40 и 60 (магистрали) на  трубы из современных материалов с большим сроком службы.

В д.Парфеновщина сейчас одна работающая скважина принадлежащая ООО «Куменское ВКХ» и две резервных, в связи со строительством жилых домов в новом квартале предусмотрена и построена водозаборная башня, в последующем будет обеспечивать 50 одноквартирных домов.

В д. Городчики водоснабжение идет от скважины действующей на производственные объекты СПК «Знамя Ленина», увеличение водопотребления по данной деревне не предусматривается, в деревне проживают в основном пенсионеры и дома используемые по типу дачных. Магистральный водопровод и вводы в дома заменены в 2002 году на полиэтилен.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2029 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2026г | 2 этап 2031г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение д. Большой Перелаз |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | - |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100: Ø63 | км | - | 2,0 |

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Большеперелазского сельского поселения сети канализации имеют д. Большой Перелаз и д.Парфёновщина. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части деревни Парфёновщина самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной системы БОС -25.

Сети водоотведения д. Парфёновщина  выполнены из  чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 2,0 км.

Канализационные очистные сооружения введены в действие в 1984 году. Сточные воды поступают в песчаные  подземные емкости. Пройдя фильтрацию переливаются в открытые биологические пруды с естественной аэрацией. Производительность очистных сооружений 25 куб.м/ч.

Жилые дома по окраинам д.Парфёновщина  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки деревни Большой Перелаз системой самотечных  коллекторов  поступают на очистные сооружения, с выбросом в водный объект, речку Кырмыжка  - установки заводского изготовления «КУ-100» - аэротенки продленной аэрации, со встроенным вторичным отстойником;

- биологические пруды с естественной аэрацией (2шт);

- контактный резервуар - сборный железобетонный резервуар;

- производственно-вспомогательные здания.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50м  и далее в речку Кырмыжка. Выпуск береговой незатопленный.

Протяженность канализационной системы д. Большой Перелаз составляет 1600 м, год ввода сети – 1978 г., собственник сети – муниципальное образование Куменский муниципальный район,.

Индивидуальные жилые дома д.Большой Перелаз и двухквартирные жилые дома построенные до 1990 года оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Большеперелазского  сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Расходы сточных вод от каждого населённого пункта Большеперелазского сельского поселения представлены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Большой Перелаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 01.01.2021 | Хоз-питьевые нужды | чел | 105 | 150 | 15,75 | 5,75 | 20,48 | 0,85 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,15 | 1,15 | 4,1 | 0,17 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,9 | 6,9 | 24,58 | 1,02 |
| д. Парфеновщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 01.01.2021 | Хоз-питьевые нужды | чел | 110 | 150 | 16,5 | 6,02 | 21,45 | 0,89 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,3 | 1,2 | 4,29 | 0,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,8 | 7,22 | 25,74 | 1,07 |
| ИТОГО: |  | чел |  |  | 38,7 | 14,12 | 50,32 | 2,09 |

## 2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Большеперелазского сельского поселения приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Большой Перелаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2026г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 110 | 150 | 16,5 | 6,02 | 21,45 | 0,89 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,3 | 1,2 | 4,29 | 0,18 |
|  | Итого: | - | - | - | 19,8 | 7,22 | 25,74 | 1,07 |
| д. Парфеновщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2026г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 118 | 150 | 17,7 | 6,46 | 23,01 | 0,96 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,54 | 1,29 | 4,6 | 0,19 |
|  | Итого: | - | - | - | 21,24 | 7,75 | 27,61 | 1,15 |
| ИТОГО: |  | чел | 228 |  | 41,04 | 14,97 | 53,35 | 2,22 |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Большой Перелаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-этап до 2031г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 150 | 16,95 | 6,19 | 22,04 | 0,92 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,39 | 1,24 | 4,41 | 0,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,34 | 7,43 | 26,45 | 1,1 |
| д. Парфеновщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-этап до 2031г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 127 | 150 | 19,05 | 6,95 | 24,77 | 1,03 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,81 | 1,39 | 4,95 | 0,21 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,86 | 8,34 | 29,72 | 1,24 |
| ИТОГО: |  | чел | 240 |  | 43,2 | 15,77 | 56,17 | 2,34 |

## 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые  стоки.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Система водоотведения поселения не требует затрат, на балансе муниципального образования нет систем водоотведения. Системы водоотведения принадлежат частным юридическим организациям, в виду этого

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2021 г. по 2031 г.

Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2021-2026 г.

Второй этап: 2027-2031 г.