УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от  16.12.2021   №  565

Схема водоснабжения и водоотведения

Березниковского сельского поселения

Куменского района Кировской области до 2031 года

2021 г.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2. Описание и функционирования систем водоснабжения.	7

1.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:	100

1.2. Существующие балансы водопотребления	111

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	111

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	122

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	133

Глава 2. Схема водоотведения	133

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	133

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	133

2.1.2. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	133

2.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотведения муниципального образования	133

2.2. Существующие балансы системы водоотведения	144

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод	144

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	155

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	155

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	155

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Березниковского сельского поселения на период до 2031 года  разработана на основании Генерального плана Березниковского сельского поселения, а также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения.

- Водоотведение:

- сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Березниковского сельского поселения Куменского муниципального района Кировской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Березниковского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Кировская область, Куменский район, Березниковское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Березниковского сельского поселения в целом;

- прокладка новых канализационных сетей в не канализованных районах Березниковского сельского поселения;

- реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2021-2026 г.

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС.

Второй этап 2027-2031г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- реконструкция  КНС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение санитарно-технического состояния водозаборных сооружений.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Березниковское сельское поселение входит в состав Куменского муниципального района Кировской области. Административным центром является село Березник.

Площадь сельского поселения на момент составления настоящей схемы водоснабжения составляет около 182 кв.км.

Село Березник находится в юго-западном направлении относительно областного центра – города Кирова.

Численность населения на момент разработки схемы водоснабжения составила 459 человек. По прогнозу данных наблюдается относительная стабильность численности населения.

В настоящее время  собственностью Куменского района являются:

- подземные водопроводные сети с. Березник протяженностью 1 км, 1983 года постройки, обеспечивают доставку питьевой воды по ул. Встречная,

- подземные водопроводные сети с. Березник от скважин до жилых домов и общественных зданий протяженностью 5,2 км, 2013 года постройки,

- водонапорная башня емкостью 25 м3 высотой 15м,

- водонапорная башня емкостью 15 м3 высотой 12м;

- скважина 4967А глубиной 102 м;

- подземные канализационные сети с. Березник протяженностью 3,1 км, 1983  года постройки;

- био пруды – 3 штуки

Услуги по водоснабжению и водоотведению в с. Березник оказывает СПК «Березниковский».

Таблица 1.1.1.1. - Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Решение правления РСТ Кировской области | Действующий тариф (руб.) на водоснабжение, за 1 куб. м |  |  | Действующий тариф (руб.) на водоотведение, за 1 куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2021 год | на 2020 год | Фактический индекс роста тарифа на 2019 год | на 2021 год | на 2020 год | Фактический индекс роста тарифа на 2020год |
| СПК «Березниковский» (с учетом НДС) с. Березник | № 31/30-кс-21 от 13.10.2020 | 15=73 (01.01.21-30.06.21) 16=75 (01.07.21- 31.12.21) | 15=59 (01.01.20-30.06.20) 15=73 (01.07.20-31.12.20) | Темп роста 106,48% | 6=98 (01.01.21-30.06.21) 7=24 (01.07.21- 31.12.21) | 6=83 (01.01.20-30.06.20) 6=98 (01.07.20-31.12.20) | Темп роста 103,72% |

1.1.2. Описание  функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение Березниковского сельского поселения осуществляется от шести артезианских скважин №2007,  №3537, №2398, №4967, №4968, №6528. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Применяются насосы марки ЭЦВ различной мощности. Годы постройки 1969-1987 г., частичная реконструкция и ремонты проведены в 2012 году.

Таблица 1.1.2.1. - Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Объект | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | артскважина №2007 (с. Березник, ул. Юбилейная у ДК) | 1967 | 19 | 55 | + |
| 2 | артскважина №3537 (с. Березник свиноферма) | 1971 | - | 70 | + |
| 3 | артскважина №2398 (с. Березник, ул. Пролетарская) | 1968 (ремонт 2012) | 6 | 86 | + |
| 4 | артскважина №4967 (с. Березник, ул. Труда) | 1977 | 9 | 102 | + |
| 5 | артскважина №4968 (с. Березник, ул. Лесная) | 1977 (ремонт 2012) | 12 | 90 | + |
| 6 | артскважина №6528 (с. Березник у МТФ) | 1989 | 7,2 | 82 | + |

Все скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.1.2.2.

Таблица 1.1.2.2. - Характеристики насосного оборудования, установленного на скважинах Березниковского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность. м³/ч | глубина скважины, м |
| 1 | с. Березник | ЭЦВ-6-10-80 | 19 | 55 |
|  |  | ЭЦВ-6-6,3-85 | 18 | 70 |
|  |  | ЭЦВ-6-10-185 | 12 | 90 |
|  |  | ЭЦВ-6-10-80 | 7,2 | 82 |
|  |  | ЭЦВ-6-10-80 | 9 | 102 |

Существующие водопроводные сети проложены из железных и полихлорвиниловых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью порядка 5 км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по с. Березник  представлены в таблице 1.1.2.3.

Таблица 1.1.2.3. – Состояние водопроводных сетей с. Березник

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 63/110 |  |  |  |  | железо, полихлорвинил |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные  обследования состава воды предоставлены водоснабжающей организацией СПК Березниковский на 01.11.2021:

Таблица 1.1.2.4. – Состав пробы воды из скважины №4968

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/гг | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* ± погрешность измерения | Норматив | НД на метод исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
|  | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 3 | Мутность / по формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 5 | Цветность / (Сг-Со) | град. | 1,5 ±0,5 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/смЗ | не обнаружено | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

Таблица 1.1.2.5. – Состав пробы воды из скважины №2398

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* ± погрешность измерения | Норматив | НД на метод исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 н.5.8.1 |
| 2 | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 3 | Мутность / по формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 II.5.8.2 |
| 5 | Цветность / (Сг-Со) | град. | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/смЗ | не обнаружено | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

Таблица 1.1.2.6. – Состав пробы воды из скважины № 4967

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|  | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* | Норматив | НД на метод исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | ±погрешность измерения |  |  |
| 1 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 3 | Мутность / но формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 5 | Цветность / (Сг-Со) | град. | 1,29 ±0,39 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Таблица 1.1.2.7. – Состав пробы воды из скважины № 3537

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Колифаги | БОЕ/100смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ОКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/смЗ | не обнаружено | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследования* ±погрешность измерения | Норматив | НД на метод исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Запах при 60 °С | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 3 | Мутность / по формазину | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Привкус | баллы | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 5 | Цветность / (Сг-Со) | град. | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |

*   Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | КОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | ОМЧ (37±1,0)°С | КОЕ/смЗ | не обнаружено | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- Централизованным водоснабжением не охвачена часть застройки Березниковского сельского поселения.

- Качество воды описано по материалам экспертиз и иных исследований состава воды, проведенных в 2021 году. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании актуальных исследований.

- Водопроводная сеть на территории Березниковского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии, хотя и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

1.2. Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 1.2.1. – Водопотребление по Березниковскому сельскому поселению на 01.01.2021 г.

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 270 | 150 | 40,5 | 14,78 | 52,65 |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 189 | 25 | 4,73 | 1,73 | 6,15 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,05 | 3,3 | 11,76 |
| Итого: | чел | 459 | - | 54,28 | 19,81 | 70,56 |

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В связи с отсутствием перспективы увеличения размера застраиваемой территории, использование систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года учитывает поддержание их в работоспособном состоянии.

Данные о численности населения Березниковского сельского поселения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. – Численность населения сельского поселения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2021 г. | Расчетный срок 2021 – 2031 г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Березник | - | 459 | 0 | 459 |
|  | Итого |  | 459 | 0 | 459 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

150 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 1.3.2. - Суммарное водопотребление по Березниковскому сельскому поселению на период до 2031 гг.

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 270 | 150 | 40,5 | 14,78 | 52,65 |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 189 | 25 | 4,73 | 1,73 | 6,15 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,05 | 3,3 | 11,76 |
| Итого: | чел | 459 | - | 54,28 | 19,81 | 70,56 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе предусматривается:

- 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих объектов капитального строительства;

- обеспечение необходимого водопотребления для комфортного и безопасного проживания населения;

- реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений;

- для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки;

- контроль системы водоснабжения с помощью датчиков давления, уровня;

- замена ветхих участков сети водоснабжения.

Пожаротушение планируется осуществлять от противопожарных резервуаров общей ёмкостью  порядка 850 м3.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, но отсутствие данных по планируемым объемам объектов для реконструкции, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров реконструкции на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций реконструируемого объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере  водоотведения  с. Березник  является  СПК «Березниковский».

2.1.2. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки с. Березник по существующей канализационной сети поступают в приемный резервуар существующей КНС. Сети водоотведения с. Березник выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб.

Жилые дома частного сектора с. Березник оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

  - В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена только часть Березниковского сельского поселения.

  - Очистные сооружения полной биологической очистки требуют реконструкции и капитального ремонта с внедрением новой технологии очистки.

  - Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2.2. Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Березниковского сельского поселения приведены в таблице 2.2.1.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.2.1. – Расходы сточных вод Березниковского поселения на 01.01.2021

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 270 | 150 | 40,5 | 14,78 | 52,65 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,05 | 3,3 | 11,76 |
| Итого: | чел | 459 | - | 49,55 | 18,08 | 64,41 |

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Березниковского сельского поселения приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Суммарный расход сточных вод Березниковского сельского поселения на период до 2031 г.

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. м³/сут | т.м³/год | сут. м³/сут |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 270 | 150 | 40,5 | 14,78 | 52,65 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,05 | 3,3 | 11,76 |
| Итого: | чел | 459 | - | 49,55 | 18,08 | 64,41 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает увеличение степени благоустройства жилых зданий.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, замена ветхих участков канализационных сетей.

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Отсутствие данных по объемам реконструируемых объектов, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров реконструкции на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций реконструируемого объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2026 г. по 2031 г. и включает:

- Реконструкция  и модернизация сети водоснабжения;

- Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей.

На основании только данных Генерального плана поселения при отсутствии качественных данных об объемах ветхих сетей невозможно провести точный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения и выделить этапы реализации.