УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от  16.12.2021   № 566

Схема

водоснабжения и водоотведения на территории

Речного сельского поселения

Куменского района Кировской области

на период до 2031 года

2021 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………….….…3

# Глава 1. Схема водоснабжения………………………………………….……5

1. Существующее положение в сфере водоснабжения………………………………….…..5

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны…………………………………………………………….....5

1.2. Баланс водоснабжения и потребления поселения…………………………...………….8

## 1.2.1.  Существующие балансы водопотребления………………………………………...…8

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения…………………………………………………………………………….……...……9

## 1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения………………………………………………………………………………11

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоснабжения …………………………………………………………………………..……………12

Глава 2. Схема водоотведения………………………………………………………………13

2. Существующее положение в сфере водоотведения…………………………………...….13

2.1. Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны…………………………………………………….…………13

2.2. Существующие балансы системы водоотведения………………………………………14

2.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………………………..15

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения…………………………………………………………....16

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения…………………………….….16

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения………………………………………………………………………………………….17

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения, санитарной и экологической безопасности.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Речного сельского поселения Куменского района Кировской области на период до 2025 года (включительно) (далее-Схема) разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», акт. Ред. СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Речного сельского поселения Куменского района Кировской области;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Способ достижения цели:

-  реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Речного сельского поселения Куменского района Кировской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения  и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры    путем     внедрения

ресурсов и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, за счет средств ОКК, за счет участия в областных и федеральных программах. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема будет реализована в период с 2021 по 2031 годы.

# Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Речное сельское поселение (далее – поселение) входит в центральную зону Кировской области и находится на юго-востоке от областного центра - города Кирова.

Общая площадь Речного поселения составляет 15331 га.

Речное сельское поселение  включает в себя 17 населенных пунктов,

Центр Речного сельского поселения – п. Речной.

Общая  численность  населения Речного сельского  поселения на 01.01.2021 года  составила 1625  человек.

Первые многоквартирные дома в п. Речной были построены в 1958 году и  в настоящее время многие из них требуют капитального ремонта.

В настоящее время основным источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основной целью создания и обеспечения режима в указанном ранее ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,

соответственно их     назначению,      устанавливается     специальный     режим и

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют для скважин: № 1 – 12х12х12х12м, № 2 – 10х10х10х10 м, № 3 – 24х24х24х24м, № 43943 – 32х32х24х24м, № 33627 – 20х20х20х20м, № 2094 – 30х30х30х30м, № 47633 – 16х16х16х16м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Водоснабжение населенных пунктов поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: п.Речной, л.Слудное, п.Олимпийский из 7 артезианских скважин и каптажей подачи в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную башню.

Для обеспечения потребителей поселения услугами водоснабжения и водоотведения привлечены: ООО «Агидель» - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения  и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам.

Используются 8,9 км сетей водоснабжения и 8 объектов ВКХ. Основная  часть была  проложена  от  1962 г.  до  1975 г.  Основная  масса  водопроводных  сетей  состоит  из стальных  труб диаметром  от 20  до 150 мм.  Потери воды каждый год составляют свыше 40%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,0 м.

На территории поселения находятся 7 артезианских скважин, резервуары питьевой воды поселкового водопровода с запасом воды от 0,03 до 0,2 тыс. куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Потребление воды всеми потребителями за 2020 год составляет 46,2 тыс. куб. м, в том числе населением поселения – 43,4 тыс. куб. м.

Жизненно важным для поселения остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 65% до 90%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт.

Таблица 4.Информация по объектам водоснабжения,  расположенным на территории  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположе-ния | Собственник объекта | Год ввода в эксплуа тацию | Эксплуатирующая организация | Производи-тельность насосов | Производитель-ность скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Артсква-жина №1 | п. Речной, ул. Пушкина | Куменский район | 1959 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 2 | Артсква-жина №2 | п. Речной, ул. Ленина | Куменский район | 1959 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 3 | Артсква-жина №3 | п. Речной, ул. Пушкина | Куменский район | 1959 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 4 | Артсква-жина № 33627 (№4) | п. Речной, ул. Ленина | Куменский район | 1965 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 5 | Артсква-жина № 43943 (№5) | п. Речной, ул. Ленина | Куменский район | 1977 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 6 | Артсква-жина № 2094, водонапорная башня | д. Слудное | Куменский район | 1967 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 7 | Артсква-жина № 47633, водонапорная башня | п. Олимпий ский | Куменский район | 1978 | ООО «Агидель» | 6,5 куб/час | 156 м/куб в сутки |
| 8 | Водонапорная башня | п. Речной, ул. Фадеева | Куменский район | 1962 | ООО «Агидель» | - | - |

Таблица 5. Описание сети водоснабжения

| Наименование сети | Протяженность, м | Способ прокладки | Материал труб | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть п. Олимпийский | 8900 | подземный | сталь | 1970 |
| Водопроводная сеть п. Речной |  |  | - | 1986 |

На территории поселения действует несколько  одиночных водозаборов, скважины  оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой типа РСЦ или крыльчатыми водосчетчиками, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод или на основании решения органов Роспотребнадзора.

Центральное водоснабжение в п. Речной, д.Слудное, п.Олимпийский осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода ø100 мм длиной 8,9 км. Источником водоснабжения являются артезианские скважины (см. таблица № 4). Все скважины оборудованы насосом НЦ.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Речного сельского поселения не выявлено.

В остальных населенных пунктах поселения водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Качество воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения:

1.  Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

3. Отсутствие современных технологий водоочистки.

4.  Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

5. Водопроводные сети имеют значительный амортизационный и физический износ.

1.2. Баланс водоснабжения и потребления поселения

Централизованное водоснабжение составляет около 75% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются скважинами, колодцами.

Таблица 6. Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50 - 120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости известняков |
| 4. | Дебет | м3/ч | 0,5 - 300 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 260 - 244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6 - 160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами – подземные горизонты. |  |  |  |  |

## 1.2.1.  Существующие балансы водопотребления

Количество расчётных дней в году: 365 – для населения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

Среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, расходы соцкультбыта и утечки периодически возникающие на магистральных линиях водопровода.

Таблица 7. Водопотребления по Речному  сельскому поселению на 01.01.2021

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут.м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут.м³/сут |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 740 | 150 | 111,0 | 40,52 | 144,3 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,2 | 8,10 | 28,86 |
| Итого: | чел | 740 | - | 133,0 | 48,62 | 173,16 |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 181 | 25 | 4,53 | 1,65 | 5,89 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,91 | 0,33 | 1,18 |
| Итого: | чел | 181 | - | 5,44 | 1,98 | 7,07 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 250 | 150 | 37,5 | 13,69 | 48,75 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,5 | 2,74 | 9,75 |
| Итого: | чел | 250 | - | 45,0 | 16,43 | 58,5 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 187 | 25 | 46,75 | 17,06 | 60,78 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9,35 | 3,41 | 12,16 |
| Итого: | чел | 187 | - | 56,10 | 20,47 | 72,94 |
| д. Слудное |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 25 | 2,28 | 0,83 | 2,96 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  | 0,46 | 0,17 | 0,59 |
| Итого: | чел | 91 |  | 2,74 | 1,0 | 3,55 |
| ВСЕГО: | чел | 1449 |  | 242,28 | 88,5 | 315,22 |

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Жилищное строительство на период до 2031 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

В результате реализации программы роста развития сетей централизованного водоснабжения поселения не планируется.

Таблица 9. Данные о численности населения Речного сельского поселения приведены.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2021 г. | Расчетный срок 2021 – 2026 г. |  | Расчетный срок 2026 – 2031 г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п. Речной | 921 | 15 | 936 | 15 | 951 |
| 2 | п. Олимпийский | 437 | 8 | 445 | 8 | 453 |
| 3 | д. Слудное | 91 | 5 | 96 | 5 | 101 |
|  | ИТОГО: | 1449 | 28 | 1477 | 28 | 1505 |

В перспективе развития Речного  сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и жилой застройки.

Таблица 10.  Суммарное водопотребление по Речному сельскому поселению на периоды:  2026 и 2031 гг.

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 745 | 150 | 111,75 | 40,79 | 145,28 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,35 | 8,16 | 29,06 |
| Итого: | чел | 745 | - | 134,1 | 48,95 | 174,34 |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 191 | 25 | 4,78 | 1,74 | 6,21 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,96 | 0,35 | 1,24 |
| Итого: | чел | 191 | - | 5,74 | 2,09 | 7,45 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 190 | 25 | 4,75 | 1,73 | 6,18 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,95 | 0,35 | 1,24 |
| Итого: | чел | 190 | - | 5,7 | 2,08 | 7,42 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 255 | 150 | 38,25 | 13,96 | 49,73 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,65 | 2,79 | 9,95 |
| Итого: | чел | 255 | - | 45,9 | 16,75 | 59,68 |
| д. Слудное |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 25 | 2,4 | 0,88 | 3,12 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,48 | 0,18 | 0,62 |
| Итого: | чел | 96 |  | 2,88 | 1,06 | 3,74 |
| ВСЕГО | чел | 1479 |  | 194,32 | 70,93 | 248,89 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 750 | 150 | 112,5 | 41,06 | 146,25 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,5 | 8,21 | 29,25 |
| Итого: | чел | 750 | - | 135,0 | 49,27 | 175,5 |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 201 | 25 | 5,03 | 1,83 | 6,54 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,01 | 0,37 | 1,31 |
| Итого: | чел | 201 | - | 6,04 | 2,2 | 7,85 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 193 | 25 | 4,83 | 1,76 | 6,28 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,97 | 0,35 | 1,26 |
| Итого: | чел | 193 | - | 5,8 | 2,11 | 7,54 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 260 | 150 | 39,0 | 14,24 | 50,7 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,8 | 2,85 | 10,14 |
| Итого: | чел | 260 | - | 46,8 | 17,09 | 60,84 |
| д. Слудное |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 101 | 25 | 2,53 | 0,92 | 3,29 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,51 | 0,18 | 0,66 |
| Итого: | чел | 101 |  | 3,04 | 1,1 | 3,95 |
| ВСЕГО | чел | 1505 |  | 196,68 | 71,77 | 255,68 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

150 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 1.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

## 1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В процессе реализации схемы водоснабжения планируется:

- Диагностики состояния водопроводов, составление ремонтных планов с учетов остаточного ресурса участков водопроводов. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов;

- Для обеспечения надежности водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых водопроводных сетей, увеличения пропускной способности труб;

- Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты закольцовки участков водопроводных сетей.

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Глава 2. Схема водоотведения

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа на территории Речного сельского поселения  имеется в населенных пунктах: п. Речной и п. Олимпийский. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод.

Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

В систему водоотведения поступают стоки от населения, промышленных зданий и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и до трехэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Сети проложены из стальных труб диаметром 250 мм и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у собственника сетей: администрации Куменского района и у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Общая протяженность канализационных сетей Речного сельского поселения составляет 6,5 км. Канализационными сетями охвачено менее 40 % территории жилой застройки поселения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории поселения  не выявлено.

Услугу водоотведения предоставляет ООО «Агидель».

Таблица 1. Информация по объектам водоснабжения,  расположенным на территории  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположе-ния | Собственник объекта | Год ввода в эксплуа тацию | Эксплуатирующая организация | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистные сооружения | п. Олимпийский | Куменский район | 1986 | ООО «Агидель» | 150 куб.м./сут, биохимическая очистка |
| 2 | Биопруд | п. Олимпийский | Куменский район | 1995 | ООО «Агидель» | - |
| 3 | Станция перекачки | п. Речной, Промзона | Куменский район | 1964 | ООО «Агидель» | 20 куб.м./час |
| 4 | Очистные сооружения | п. Речной | Куменский район | 1964 | ООО «Агидель» | 150 куб.м./сут, бохимическая очистка |
| 5 | Канализационные сети | п. Олимпийский | Куменский район | 1964 | ООО «Агидель» | Сталь, диаметр 250мм, протяженность 1800 м |
| 6 | Канализационные сети | п. Речной | - | - | ООО «Агидель» | Сталь, диаметр 250мм, протяженность 4700 м |

Анализ существующих проблем

1. В настоящее время поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 40 %

территории жилой застройки.

2. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

2.2. Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Вожгальского  сельского поселения приведены в таблице 2.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2. – Расходы сточных вод Речного  сельского поселения на 01.01.2021

|  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 740 | 150 | 111,0 | 40,52 | 144,3 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,2 | 8,10 | 28,86 |
| Итого: | чел | 740 | - | 133,0 | 48,62 | 173,16 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 250 | 150 | 37,5 | 13,69 | 48,75 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,5 | 2,74 | 9,75 |
| Итого: | чел | 250 | - | 45,0 | 16,43 | 58,5 |
| ВСЕГО: | чел | 990 |  | 178,0 | 65,05 | 231,66 |

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Строительство центральной канализации на перспективный период не предусматривается.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Таблица 3. – Численность населения сельского поселения, получающих услугу водоотведения.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2021 г. | Расчетный срок 2021 – 2026 г. |  | Расчетный срок 2026 – 2031 г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п. Речной | 740 | 5 | 745 | 5 | 750 |
| 2 | п. Олимпийский | 250 | 5 | 255 | 5 | 260 |
|  | ИТОГО: | 990 | 10 | 1000 | 10 | 1010 |

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод  Речного   сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4. – Суммарный расход сточных вод Речного сельского поселения на периоды  2026 г.и 2031 г.

| Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речной |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 745 | 150 | 111,75 | 40,79 | 145,28 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,35 | 8,16 | 29,06 |
| Итого: | чел | 745 | - | 134,1 | 48,95 | 174,34 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 255 | 150 | 38,25 | 13,96 | 49,73 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,65 | 2,79 | 9,95 |
| Итого: | чел | 255 | - | 45,9 | 16,75 | 59,68 |
| ВСЕГО | чел | 1000 |  | 180,0 | 65,7 | 234,02 |
| 2031 г. |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 750 | 150 | 112,5 | 41,06 | 146,25 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,5 | 8,21 | 29,25 |
| Итого: | чел | 750 | - | 135,0 | 49,27 | 175,5 |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 750 | 150 | 112,5 | 41,06 | 146,25 |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды (полное благоустройство) | чел | 260 | 150 | 39,0 | 14,24 | 50,7 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,8 | 2,85 | 10,14 |
| Итого: | чел | 260 | - | 46,8 | 17,09 | 60,84 |
| ВСЕГО | чел | 1010 |  | 181,8 | 66,36 | 236,34 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает увеличение степени благоустройства жилых зданий.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, замена ветхих участков канализационных сетей.

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Отсутствие данных по объемам реконструируемых объектов, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров реконструкции на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций реконструируемого объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2026 г. по 2031 г. и включает:

- Реконструкция  и модернизация сети водоснабжения;

- Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей.

На основании только данных Генерального плана поселения при отсутствии качественных данных об объемах ветхих сетей невозможно провести точный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения и выделить этапы реализации.

______________