УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от   16.12.2021   № 567

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВЕРХОБЫСТРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ до 2031 года

2021 год

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	11

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	12

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	13

# Глава 2. Схема водоотведения………………………………………………….15

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	15

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования………………………………………………………………….15

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических

### проблем в сфере водоотведения муниципального образования…………………………….15

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	15

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	16

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	17

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Верхобыстрицкого сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- Технического паспорта водоснабжения

- Генерального плана Верхобыстрицкого сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- РЧВ;

- насосные станции

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения Кумёнского муниципального района Кировской  области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Верхобыстрицкого сельского поселения.

Местонахождение объекта:

Россия, Кировская область, Кумёнский район, Верхобыстрицкое сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2021-2026г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2026-2031г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Верхобыстрицкое сельское поселение расположено в восточной части Кумёнского района и занимает площадь 26,8 кв.км  с центром поселения село Верхобыстрица.  С юго-восточной стороны поселение граничит с Богородским, с северо-восточной Кирово-Чепецким районом, Березниковским и Вожгальским поселениями. Поселение находится на расстоянии 48 км.от районного центра и в 110 км.от областного г.Киров. Связь с областным и районными центрами осуществляется автомобильным транспортом. Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием составляет 16,5 км.

Административно-территориальное устройство муниципального образования  Верхобыстрицкое сельское поселение

| населённые пункты | количество жителей на 01.01.2021 |
| --- | --- |
| с. Верхобыстрица | 364 |
| д.Гвоздки | 19 |
| д.Жёлны | 214 |
| д.Сырчёнки | 8 |
| д.Толоконники | 10 |
| д.Кокоры | 2 |
| д.Косолапы | 3 |
| ИТОГО | 620 |

Водоснабжение  населённых пунктов поселения осуществляется от 7 артезианских скважин.

Имеется водопровод в с. Верхобыстрица, д.Толоконники, д.Жёлны, д.Гвоздки, д.Косолапы.

Водопроводные трубы чугунные и стальные, диаметром 100,50,25 мм.

Скважины расположены в жилых зонах населённых пунктов, разводящая сеть кольцевая, водопроводные линии проложены вдоль уличных проездов.

Протяжённость существующих сетей составляет 14,3км

Водопроводные сети ветхие, требуется  капитальный ремонт.

Исходя из расчётной потребности населённых пунктов в воде в качестве источника водоснабжения  служат подземные воды с организацией водозабора через скважины  с дебитом каждой скважины 7 куб.м\час.

Годы постройки: 1957-1984гг.

Услуги по водоснабжению и водоотведению в Верхобыстрицком сельском поселении  оказывает ООО «Вожгальское домоуправление».

В собственность Куменского района входят:

- Водонапорная башня и буровая скважина с.Верхобыстрица ул. Хохрякова;

- Водонапорная башня и буровая скважина с.Верхобыстрица ул. Заречная

- Водопровод с. Верхобыстрица протяженностью 6,217 км

Объекты, расположенные в д. Гвоздки и д. Желны бесхозяйные.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Характеристики состояния зданий и сооружений

| Обознач. на схеме | Место расположения | Материалы изготовления, размеры | Установленное оборудование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Павильон скважины № 194 | с.Верхобыстрица ул.Хохрякова | Год постройки неизвестен Павильон скважины. Размеры: 6,18х4,79 . Высота здания 3,20 Стены: кирпич, штукатурка. Пол: бетон. Перекрытия: дерево Кровля: шифер асбестоцементный волновой Проемы: 1.Два оконных проема и один дверной | Насос ЭЦВ 6-10-80 | Аварийное. Стены имеют трещины, фундамент просел и требует серьезных мер усиления. Окна и двери в павильоне отсутствуют. Бетонный пол полностью выломан. Балки перекрытия сгнили, потолок требует замены. Шифер кровли переломан, стропильная часть сгнила. Запорная арматура на водоподъемной трубе отсутствует, узел учета поднимаемой воды отсутствует. Шкаф управления насосом находится в аварийном состоянии, требует замены. |
| Сооружение водонапорной башни. | с.Верхобыстрица ул.Хохрякова | Год постройки неизвестен Основное строение. Размеры: кирпичное здание круглой формы в диаметре 5метров.,высотой 19метров Стены: кирпич. Пол: бетон. Кровля: шифер волновой, доска обрезная. Накопительный бак 30 м3 Металлическая емкость прямоугольной формы Забор. L – 120м |  | Аварийное. Стены из кирпича имеют трещины, кирпич местами рассыпается, часть стены разрушена, требуется замена кладки. Кровля требует капитального ремонта – замена стропильной части и кровельного покрытия. Оконные и дверные проемы выпали, требуют замены. Металлическая лестница идущая к накопительной емкости в верхней части башни находится в аварийном состоянии. Конструкция лестницы подвержена сильной коррозии - требует замены. Накопительный бак из-за сильной коррозии также нуждается в замене. Пол в сооружении отсутствует. 80% забора зоны ЗСО отсутствует. |
| Павильон скважины №6295 | с.Верхобыстрица ул.Заречная | Год постройки неизвестен Павильон скважины. Размеры 2,50х2,40 . Высота здания 2,50 Стены: кирпич, штукатурка. Пол: бетон. Перекрытия: дерево Кровля: шифер асбестоцементный волновой Проемы: один дверной | Насос ЭЦВ 6-10-80 | Аварийное. Стены имеют трещины. Двери в павильоне требуют замены. Бетонный пол раскрошился, требует замены. Балки перекрытия сгнили, потолок отсутствует. Шифер кровли переломан, стропильная часть сгнила. Запорная арматура на водоподъемной трубе отсутствует, узел учета поднимаемой воды отсутствует. Шкаф управления насосом находится в аварийном состоянии, требует замены. Ограждение зоны ЗСО отсутствует. Территория ЗСО заросла, требует чистки и планировки. |
| Водонапорная башня | с.Верхобыстрица ул.Заречная | Год постройки неизвестен. Водонапорная башня изготовлена из металла по типовому проекту. Высота башни 9метров, объем бака 12м3. |  | Неудовлетворительное. Ствол и бак башни имеют сквозные свищи, требуется проведение сварочных ремонтных работ. Установка растяжек. |
| Павильон скважин № 5891, 2100 | д.Желны | Год постройки неизвестен Павильон скважины. Размеры: 2,50х3,00 . Высота здания 2,20 Стены: кирпич Пол: отсутствует. Перекрытия: дерево Кровля: шифер асбестоцементный волновой Проемы: Один дверной | Насос ЭЦВ 6-10-110 | Неудовлетворительное. Кладка стен, фундамент требует усиления. Пол земляной. Балки перекрытия, потолок сгнили. Кровля нуждается в замене. Запорная арматура на водоподъемной трубе отсутствует, узел учета поднимаемой воды отсутствует. Шкаф управления насосом находится в аварийном состоянии, требует замены. Ограждение зоны ЗСО отсутствует. Территория ЗСО заросла, требует чистки и планировки. |
| Водонапорная башня №1 | д.Желны | Год постройки 1983. Водонапорная башня изготовлена из металла по типовому проекту. Высота башни 9метров, объем бака 12м3. |  | Неудовлетворительное. Ствол и бак башни имеют сквозные свищи, требуется проведение сварочных ремонтных работ. |
| Водонапорная башня №2 | д.Желны | Год постройки 1967. Водонапорная башня изготовлена из металла по типовому проекту. Высота башни 9метров, объем бака 12м3. |  | Аварийное. Неудовлетворительное. Ствол и бак башни имеют сквозные свищи, требуется замена башни. |
| Павильон скважины № 1258 | д.Гвоздки | Павильон скважины выполнен из досок. Пришел в негодность. Запуск насоса происходит в ручном режиме. | Насос ЭЦВ 6-10-110 | Территория зоны санитарной охраны заросла лесом, необходима чистка, планировка. Требуется строительство павильона скважины, ограждения зоны ЗСО. Установка станции управления насосом с частотным преобразователем. |
| Водонапорная башня скв.№1258 | д.Гвоздки | Год постройки 1964. Водонапорная башня изготовлена из металла по типовому проекту. Высота башни 9метров, объем бака 15м3. |  | Неудовлетворительное. Водоподающая труба от скважины к башне из стали д.57мм проложена открытым способом. В зимнее время труба перемерзает, необходимо переложить трубу от скважины до башни в земле протяженностью 70метров, устройство колодца, установка частотного преобразователя насоса. |
| Водопроводный колодец | Общее количество- 24 | Колодцы выполнены из кирпича, дерева. Глубина колодцев 2-2,5м |  | Неудовлетворительное. 80% колодцев заилены, засыпаны землей, строительным мусором. Верхняя часть кирпичной кладки колодцев развалилась. Деревянные обрубы обвалились. Крышки колодцев отсутствуют. |

Сети водоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения

| № п/п | наименование сети | протяженность, км | диаметр, мм | год ввода в эксплуатацию | материал трубопровода на основании анализа | износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть системы централизованного водоснабжения с.Верхобыстрица | 8,9 | 25-100 | 1970 - 2016 | чугун, сталь, ПЭ | 82 |
| 2 | Водопроводная сеть системы централизованного водоснабжения д.Желны | 4,1 | 25-100 | 1970 - 1998 | чугун, сталь, ПЭ | 73 |
| 3 | Водопроводная сеть системы централизованного водоснабжения д.Гвоздки | 1,3 | 25-100 | 1970-2003 | сталь, ПЭ | 83 |

Техническое состояние сетей водоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения

| № | Место расположения | Материал изготовления, протяженность | Год постройки (капитального ремонта) | Износ, % (по сроку службы) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Верхобыстрица | сталь д.25мм – 1806м сталь д.32мм – 1090м сталь д.50мм – 1980м сталь д. 65мм – 344м сталь д. 80мм – 184м чугун д.65мм - 340м чугун д.100мм – 1536м ПЭ д.40мм – 667м ПЭ д.63 мм – 592м ПЭ д.110мм – 362м | 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 2006-2014 2006-2014 2006-2014 | 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% 20% 20% 20% | Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 2 | д.Желны | сталь д. 25мм – 288м сталь д.32мм – 18 м сталь д.50мм – 517 м чугун д.100мм – 2305м ПЭ д.63 мм – 972м | 1970 1970 1970 1970 1998 | 100% 100% 100% 85% 20% | Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное Удовлетворительное |
| 3 | д.Гвоздки | сталь д.32мм – 650м сталь д.50мм – 380м ПЭ д. 63мм – 270м | 1970 1970 2003 | 100% 100% 20% | Неудовлетворительное Неудовлетворительное Удовлетворительное |

Техническое состояние сооружений

систем водоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения

| № п/п | наименование объекта, группы объектов | максимальная установленная мощность, м3/сут | год ввода в эксплуатацию | износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины (5шт.) | 1,2 | 1964-1986 | 45 |
| 2 | Водонапорные башни (5шт) |  | 1970 | 85 |
| 3 | Павильоны скважин (5шт) |  | 1965-2010 | 85 |

Насосное оборудование установленное на ВЗУ

Верхобыстрицкого сельского поселения

| № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Верхобыстрица | 2 рез. (РЧВ) V=45м³ | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 90 | 4 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 90 | 4 | - |
| 2 | д. Косолапы | Насосная станция 1 подъёма | ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 3 | - |
| 3 | д. Жёлны | 2 рез. (РЧВ) V=30м³ | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 90 | 4 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 90 | 4 | - |
| 4 | д. Гвоздки | 1 рез V=15м3 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 90 | 4 | - |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет от 15 до 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, полиэтиленовых труб от 32 до 100 мм общей протяжённостью 14,3 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением  охвачены все застройки Верхобыстрицкого сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Верхобыстрицкого сельского поселения проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Верхобыстрицкому сельскому поселению на 01.01.2021г.

Таблица 1.

| Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Гвоздки |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 25 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,03 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,01 |
| Итого: |  | 19 |  | 0,57 | 0,20 | 0,74 | 0,04 |
| д. Жёлны |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 214 | 25 | 5,35 | 1,95 | 6,96 | 0,29 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,07 | 0,39 | 1,39 | 0,06 |
| Итого: |  | 214 |  | 6,42 | 2,34 | 8,35 | 0,35 |
| с.Верхобыстрица |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 364 | 25 | 9,1 | 3,32 | 11,83 | 0,49 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,82 | 0,66 | 2,37 | 0,1 |
| Итого: |  | 364 |  | 10,92 | 3,98 | 14,2 | 0,59 |
| дКосолапы |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 25 | 0,08 | 0,03 | 0,104 | 0,004 |
| Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,001 |
| Итого: |  | 3 |  | 0,1 | 0,04 | 0,124 | 0,005 |
| Всего | чел | 600 |  | 18,01 | 6,56 | 23,41 | 0,99 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В связи с отсутствием перспективы увеличения размера застраиваемой территории, использование систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года учитывает поддержание их в работоспособном состоянии, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Верхобыстрицкого  сельского поселения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 01.01.2021 г | Расчетный срок - 2026г. |  | Расчетный срок - 2031г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Верхобыстрица | 364 | 15 | 379 | 15 | 394 |
| 2 | д. Гвоздки | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | д. Жёлны | 214 | 10 | 224 | 10 | 234 |
| 4 | д. Косолапы | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | Итого | 600 | 25 | 625 | 25 | 650 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

150 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Верхобыстрицкого поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø63мм от существующей сети Ø110 мм, проходящей по с.Верхобыстрица в количестве 3 км

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию ВНС-3п. От ВНС-3п. планируется прокладка магистрального водопровода Ø75мм, проходящего на север до проектируемой водонапорной башни в с.Верхобыстрица (V=25м³,H=18м).

В д. Жёлны и д.Гвоздки планируется замена уличных водопроводных сетей Ø63мм.

В качестве источника водоснабжения д. Жёлны  проектом предлагается  оставить  две артезианские скважины, которые будут работать  в  режиме одна – рабочая, другая – резервная производительностью 2,0 л/с.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 130 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 70 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 3.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 3.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2026г | 2 этап 2031г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Верхобыстрица |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,0 | 2 424,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 2,75 | — | 3 398,0 | 3 398,0 |
|  | Итого: |  |  | — | 5822.0 | 5822.0 |
| 2 | д.Жёлны |  |  |  |  |  |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
|  | Ø32 | км | 0,30 | 700.0 | — | 700.0 |
|  | Ø100 | км | 3,80 | 3 756,0 | — | 3 756,0 |
|  | Итого: |  |  | 4456.0 |  | 4456.0 |
| 3 | д.Гвоздки |  |  |  |  |  |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
|  | Ø32 | км | 0,20 | 600,0 | — | 600,0 |
|  | Ø100 | км | 1,80 | 2 756,0 | — | 2 756,0 |
|  | Итого: |  |  | 3356.0 | — | 3356.0 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 7812.0 | 5822.0 | 13634.0 |

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время в  Верхобыстрицком сельском поселении централизованного водоотведения нет.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой канализации в Верхобыстрицком сельском поселении отсутствует.

## 2.4. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В с.Верхобыстрица  предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- В д. Жёлны необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку.

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2026 и 2031гг в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 4.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2026г | 2 этап 2031г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Верхобыстрица |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,70 | — | 14 587,961 | 14 587,961 |
|  | Итого: |  |  | — | 14 587,961 | 14 587,961 |
| 2. | д. Жёлны |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,70 | — | 14 587,961 | 14 587,961 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  | 29175.922 | 29175.922 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2026 г. по 2031 г.

Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.