УТВЕРЖДЕНО:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 года (актуализация на 2023 год)

Том 1 Утверждаемая часть

2022 г.

Оглавление

Перечень используемых терминов, определений и сокращений ....................................................... 9

Сокращения ........................................................................................................................................... 11

Характеристика речного сельского поселения куменского муниципального района кировской области ................................................................................................................................................... 12

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления ..................................................................... 14

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий ........................ 18 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ...................................................................................... 19

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ........ 19 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению ............................................ 19

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ....................................................................................... 21

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии .................................................................................................................................. 21

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии .................................................................................................................................. 21

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе .......................................................................................................... 21

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения ................................................................................. 22

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») .......... 22

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя ........................................... 26

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ......................................................................................................................................... 26

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ........................................................................................... 27

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения .... 28

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения ........................................................ 28

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения ............ 29 РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и

(или) модернизации источников тепловой энергии .......................................................................... 30

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ............................................................................................. 30

5.2 	Предложения 	по 	реконструкции 	источников 	тепловой 	энергии, 	обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии .................................................................................................................................. 30

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения .............................. 30

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно31 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .................................... 31

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации31 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ............................................... 31

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ............. 33 РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей34 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) ................... 34

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку .......................................................... 34

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности

теплоснабжения ..................................................................................................................................... 35

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .................................. 35 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей ......................................... 35

РАЗДЕЛ 	7 	Предложения 	по 	переводу 	открытых 	систем 	теплоснабжения 	(горячего

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения37 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения37 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем

горячего водоснабжения ...................................................................................................................... 37

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы ................................................................................ 38

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе ....................................................... 38

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ............................................................... 39

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ..................................................................................................................................... 39

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем

теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении ...................................................... 39 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения ...................................... 39 РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию ....................................................................................................................................... 40

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе ....................................................................................................................................................... 40

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .................................................................................................... 40

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе ............................... 40

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на

каждом этапе ......................................................................................................................................... 40

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ........................................... 40

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации .......................................................................................................... 41

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)42

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) .... 42

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) ................. 42 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации ................................................................ 42

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ............................................................................................. 43

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения .......... 43 РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии44 11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения

перераспределения для каждого этапа ................................................................................................ 44

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям .................................................................... 45

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». .................................................................. 45

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения ...................................................................................... 46

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о

развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников

тепловой энергии .................................................................................................................................. 46

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии ................... 46

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения46 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения ................................................................. 46

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в

перспективных балансах тепловой мощности и энергии ................................................................. 46

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения ......................................................................................... 47

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ............................. 47

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения .......................................... 48

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения

определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения ......................... 48

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия .................................................................................. 52

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. .................................................................. 52

РАЗДЕЛ 16 Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи

тепловой энергии .................................................................................................................................. 57 16.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия .......................................................... 57

16.2 Схема теплоснабжения объектов первой категории; ................................................................ 58

16.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений; ............................. 58

16.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной

ситуации ................................................................................................................................................. 60

16.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций ................. 60

16.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях........................................................................................................................................................ 61

16.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей61

16.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях 62

16.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов .. 64

16.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения ........................... 65

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ........................................................................................................ 66

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии; 4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженернотехнического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план развития муниципального образования;

- материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от

15.05.2010 № 340»;

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административнотерриториальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.  КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.  ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование Речное сельское поселение (далее Речное СП) Куменского района Кировской области находится в центре Кировской области. Оно граничит с Нижнеивкинским, Куменским, Вичевским сельскими поселениями. Общая площадь сельского поселения Речное - 15331 га. Административный центр - поселок Речной - находится в 24 километрах от районного центра – поселка Кумёны. Речное сельское поселение с севера на юг пронизывает Казанский тракт. Это единственный вид транспортного пути, который связывает поселение с областным и районным центром. Основные населённые пункты находятся вдоль региональной  автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

На территории поселения имеется 17 населенных пунктов: п. Речной, п. Олимпийский, д. Баричи, д. Вагино, д. Ваговщина, д. Карино, д. Коковихи, д. Кордон, д. Кочкино, д. Крестьяне, д. Лашино, д. Мошаны, д. Полом, д. Рудины, д. Слудное, д. Швецово, д. Шмелиха.

Рисунок 1 – Территориальные границы Речного СП.

На территории сельского поселения имеются природные ресурсы:

- Залежи фрезерного торфа, заготовка которого прекращена в связи с ликвидацией

Бурмакинского торфопредприятия;

- Лесные ресурсы с большим содержанием лиственных пород;

- Песчаные карьеры с небольшими запасами строительного песка;

- Пресное подземное озеро, реки Быстрица, Б. Кумена, Чернушка, пруд в п. Речной.

Общая  численность  населения Речного СП на 01.01.2022 года  составила 1433  человека. Национальный состав: население многонациональное (татары, казахи, таджики, узбеки, цыгане, кыргызы, удмурты), но преобладают русские.

На территории муниципального образования имеются следующие объекты ЖКХ: 3 котельные, тепловые сети, водопровод, канализация, 7 артезианских скважин, жилой фонд.

# Климатическая характеристика

Речное СП входит в состав центральной агроклиматической зоны. Центральная агроклиматическая зона характеризуется умеренно теплым и влажным климатом. Вегетационный период 157-160 дней, из которых 115-130 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Сумма положительных температур около 1900 градусов. Средняя продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период - до 310 мм. Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. Зимний режим погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

По данным СП 20131.13330.2020 «Строительная климатология»:

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления «минус» 32 ºС;

- Продолжительность отопительного периода – 223 суток (5 352 ч);  - Средняя температура отопительного периода «минус» 5,0 ºС;

- Средняя скорость ветра 3 м/сек.

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Речного СП действует три источника централизованного теплоснабжения:

- Две котельные в п. Речной, обслуживаемые ООО "Тепломарт";

- Котельная п. Олимпийский, обслуживаемая ООО ЖКХ "Кстинино".

Котельные отапливают жилые, административные и социально-значимые объекты.  Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| Наименование котельной | Ресурсоснабжающая организация | Вод деятельности | Установленная мощность, Гкал/ч | Основной вид топлива / резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Речной* |  |  |  |  |
| Котельная Промзона | ООО "Тепломарт"; | Производство и транспорт тепловой энергии | 3,44 | Природный газ |
| Котельная ул. Цветочная | ООО "Тепломарт"; | Производство и транспорт тепловой энергии | 1,72 | Щепа |
| п. Олимпийский |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира-1 | ООО ЖКХ "Ксти- нино" | Производство и транспорт тепловой энергии | 3,66 | Природный газ |

Примечание:* - На две котельные - 1 насосная, расположенная в котельной ул. Цветочная.

В таблицах 2 и 3 представлены потребители тепловой энергии поселения.

Таблица 2 - Сводная информация тепловых нагрузок котельных п. Речной

| Тип здания | Год стро ител ьства | Вы- сота зда- ния, м | Наружный строительный объем здания, куб. м | Температура воздуха в отапливае- мом поме- 0 щении, C | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подк л.нагрузка по вентиляцию, Гкал/час | Всего макси- мальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Фадеева, 2 | 1961 | 9,4 | 2511 | 20 | 0,059 | - | 0,059 |
| Ул. Фадеева, 4 | 1960 | 9,4 | 2303 | 20 | 0,054 | - | 0,054 |
| Ул. Фадеева, 6 | 1960 | 9,4 | 2218 | 20 | 0,052 | - | 0,052 |
| Ул. Фадеева, 8 | 1963 | 9,4 | 2464 | 20 | 0,058 | - | 0,058 |
| Ул. Фадеева, 10 | 1963 | 9,3 | 2421 | 20 | 0, 057 | - | 0, 057 |
| Ул. Новая, 1 | 1973 | 9,4 | 2952 | 20 | 0,070 | - | 0,070 |
| Ул. Новая, 2 | 1965 | 9,4 | 2348 | 20 | 0,056 | - | 0,056 |
| Ул. Новая, 3 | 1980 | 8,8 | 4463 | 20 | 0,105 | - | 0,105 |
| Ул. Новая, 4 | 1965 | 9,5 | 2494 | 20 | 0,059 | - | 0,059 |
| Ул. Новая, 6 | 1965 | 9,4 | 2392 | 20 | 0,057 | - | 0,057 |
| Ул. Пушкина, 5 | 1969 | 8,7 | 3047 | 20 | 0,072 | - | 0,072 |
| Ул. Пушкина, 7 | 1966 | 9,7 | 2560 | 20 | 0,061 | - | 0,061 |
| Ул. Пушкина, 1 | 1962 | 3,2 | 675 | 20 | 0,016 | - | 0,016 |
| Ул. Ленина, 3 | 1967 | 8,7 | 2899 | 20 | 0,068 | - | 0,068 |
| Ул. Ленина, 4 | 1962 | 8,9 | 2604 | 20 | 0,062 | - | 0,062 |
| Ул. Ленина, 5 | 1961 | 10,2 | 2576 | 20 | 0,061 | - | 0,061 |
| Ул. Ленина, 6 | 1960 | 9,8 | 2264 | 20 | 0,054 | - | 0,054 |
| Ул. Ленина, 7 | 1977 | 9,0 | 4681 | 20 | 0,111 | - | 0,111 |
| Ул. Ленина, 12 | 1962 | 3,2 | 532 | 20 | 0,012 | - | 0,012 |
| Ул. Ленина, 14 | 1968 | 9,6 | 2563 | 20 | 0,061 | - | 0,061 |
| Ул. Ленина, 16 | 1970 | 8,6 | 2945 | 20 | 0,070 | - | 0,070 |
| Ул. Ленина, 16а | 1974 | 9,6 | 2933 | 20 | 0,069 | - | 0,069 |
| Ул. Ленина, 18 | 1992 | 12,0 | 8624 | 20 | 0,205 | - | 0,205 |
| ВСЕГО |  |  | 65469 |  | 1,549 |  | 1,549 |
| Общественные и производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГУП ”Почта России” | 1964 |  | 152 | 18 | 0,003 | - | 0,003 |
| Амбулатория больницы (Ленина, 14а) | 1970 |  | 1075 | 20 | 0,023 | 0,010 | 0,033 |
| Гараж больницы (Ленина, 7а) | 1970 |  | 132 | 10 | 0,004 | - | 0,004 |
| КОГБУСО «Кирово- Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», отделение общего типа п. Речной (Ленина, 14) | 1970 |  | 1651 | 20 | 0,036 | 0,020 | 0,056 |
| МКОУ СОШ п. Речной (Ленина, 8) | 1963 |  | 10018 | 20 | 0,217 | 0,050 | 0,267 |
| Гараж МКОУ СОШ п. Речной | 1989 |  | 120 | 10 | 0,004 | - | 0,004 |
| Администрация Речного сельского поселения (Ленина, 8) | 1963 |  | 879 | 18 | 0,020 | - | 0,020 |
| Дом культуры (Ленина,5б) | 1967 |  | 2917 | 16 | 0,055 | 0,040 | 0,095 |
| Речная сельская библиотека (Ленина, 5б) | 1967 |  | 203 | 18 | 0,005 | - | 0,005 |
| МКДОУ д/с “Ручеек” | 1964 |  | 2290 | 20 | 0,048 | 0,010 | 0,058 |
| Магазин ИП Заусов (ул. Пушкина, 7а) | 1972 |  | 164 | 15 | 0,003 | - | 0,003 |
| ОАО ”Ростелеком” (ул. Ленина, 5а) | 1964 |  | 353 | 18 | 0,008 | - | 0,008 |
| Парикмахерская ИП Бердникова (ул. Ленина, 5а) | 1964 |  | 51 | 18 | 0,001 | - | 0,001 |
| Магазин ИП Маркова (ул. Ленина, 5а) | 1964 |  | 188 | 15 | 0,003 | - | 0,003 |
| Магазин ООО Речной (ул. Ленина, 6а) | 1961 |  | 721 | 15 | 0,013 | - | 0,013 |
| Магазин ООО “Смирнова” (ул. Ленина, 10) | 1973 |  | 658 | 15 | 0,012 | - | 0,012 |
| Магазин ООО «Смирнова» (ул. Ленина, 10а) | 1960 |  | 2450 | 15 | 0,046 | - | 0,046 |
| Приход Николаевской церкви | 1968 |  | 257 | 15 | 0,005 | - | 0,005 |
| ИП Селезнев (ул. Ленина, 5а) | 1964 |  | 1274 | 18 | 0,029 | - | 0,029 |
| Гараж и контора ООО Стэлси (Домик мастеров) | 1964 |  | 2205 | 10 | 0,068 | - | 0,068 |
| Гараж Смирнова (ул. Пушкина, 7а) | 1972 |  | 171 | 10 | 0,005 | - | 0,005 |
| КОГУП “Городская аптека № 40” (ул. Пушкина, 7а) | 1972 |  | 330 | 20 | 0,007 | - | 0,007 |
| Места общего пользования | 1964 |  | 322 | 18 | 0,007 | - | 0,007 |
| Резервная котельная | 1962 |  | 2632 | 10 | 0,070 | - | 0,070 |
| Гараж на 8 а/м (пождепо) | 1962 |  | 2428 | 10 | 0,075 | - | 0,075 |
| ВСЕГО |  |  | 33641 |  | 0,767 | 0,12 | 0,897 |
| ИТОГО |  |  | 99110 |  |  |  | 2,389 |

Таблица 3 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной п. Олимпийский

| Тип здания | Год строи тельства | Вы- сота зда- ния, м | Наружный строительный объем здания, куб. м | Температура воздуха в отапливае- мом поме- 0 щении, C | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подк л.нагрузка по вентиляции, Гкал/час | Всего макси- мальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилые дома |  |  |  |  |  |
| Ул. Мира, 2 | 1983 | 5,6 | 2546 | 20 | 0,060 | - | 0,060 |
| Ул. Мира, 3 | 1978 | 5,9 | 3102 | 20 | 0,073 | - | 0,073 |
| Ул. Мира, 4 | 1977 | 5,8 | 5951 | 20 | 0,139 | - | 0,139 |
| Ул. Мира, 5 | 1975 | 5,8 | 3017 | 20 | 0,071 | - | 0,071 |
| Ул. Мира, 7 | 1980 | 8,7 | 5917 | 20 | 0,140 | - | 0,140 |
| Ул. Строительная, 1а | 1990 | 6,5 | 1767 | 20 | 0,041 | - | 0,041 |
| Ул. Строительная, 1б | 1990 | 6,5 | 1962 | 20 | 0,046 | - | 0,046 |
| Ул. Строительная,3 | 1987 | 2,9 | 503 | 20 | 0,012 | - | 0,012 |
| Ул. Строительная, 8 | 1989 | 2,9 | 681 | 20 | 0,016 | - | 0,016 |
| Ул. Строительная, 6а | 1986 | 8,3 | 6096 | 20 | 0,127 | - | 0,127 |
| Ул. Строительная, 6б | 1995 | 8,3 | 3043 | 20 | 0,072 | - | 0,072 |
| Ул. Садовая, 1 | 1974 | 2,9 | 288 | 20 | 0,007 | - | 0,007 |
| ВСЕГО |  |  | 34873 |  | 0,804 |  | 0,804 |
|  |  | Общественные и производственные здания |  |  |  |  |  |
| Д/с “Ручеек” | 1978 | - | 3324 | 20 | 0,069 | 0,020 | 0,089 |
| Контора | 1971 | - | 1890 | 20 | 0,045 | 0,010 | 0,055 |
| Помещение дома культуры п. Олимпийский | 1971 | - | 700,4 | 16 | 0,013 | 0,010 | 0,023 |
| ВСЕГО |  |  | 5914,4 |  | 0,127 | 0,04 | 0,167 |
| ИТОГО |  |  | 40787,4 |  | 0,931 |  | 0,971 |

В таблицах 4 и 5 представлена характеристика тепловых сетей Речного СП.

Таблица 4 – Технические характеристики тепловых сетей котельной ул. Мира-1, п. Олимпийский

| № п/п | Тип прокладки | L участка, м | Диаметр наружний, мм | Год ввода | Участок | Глубина залегания | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная | 55 | 200 | 1996 | Котельная - ТК1 | - | минвата |
| 2 | Надземная | 200 | 150 | 1978 | ТК1-ТК2 | - | минвата |
| 3 | Надземная | 345 | 150 | 1978 | ТК1-ул. Строительная 6а | - | минвата |
| 4 | Надземная, деревянные лотки | 110 | 110 | 2000 | ТК2-ул. Мира 5 | - | минвата, опилки |
| 5 | Подземная, ж/б лотки | 45 | 110 | 2000 | ул. Мира 5-ТК3 | 1,0 | минвата |
| 6 | Надземная, деревянные лотки | 120 | 110 | 1995 | ул. Строит. 6а-ул. Строит. 6б | - | минвата, опилки |
| 7 | Надземная | 80 | 110 | 1978 | ул. Строит. 6а-ТК4 | - | минвата |
| 8 | Надземная, деревянные лотки | 120 | 100 | 1990 | ТК4-ул. Строит. 1а | - | минвата, опилки |
| 9 | Надземная, деревянные лотки | 65 | 89 | 2003 | ТК3-ул.Мира 7 | - | минвата, опилки |
| 10 | Подземная, ж/б лотки | 55 | 80 | 1978 | ТК3-ул.Мира 4 | 1,0 | минвата |
| 11 | Подземная | 60 | 57 | 1980 | ул. Мира 4- ул. Мира 2 | 1,0 | перлит |
| 12 | Надземная, деревянные | 210 | 57 | 1980 | ТК4-детсад | - | минвата, опилки |
|  | лотки |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подземная | 35 | 57 | 1990 | ул. Строит. 1а-ул. Строит.1б | 1,0 | минвата |
| 14 | Надземная, деревянные лотки | 55 | 57 | 1993 | ул. Строит. 6- ул. Строит. 8 | - | минвата, опилки |
| 15 | Надземная, деревянные лотки | 15 | 25 | 1980 | Детсад-ул. Садовая 1 | - | минвата, опилки |

Таблица 5 – Технические характеристики тепловых сетей котельных п. Речной

| № п/ п | Тип прокладки | L уча- стка, м | Диаметр наружний, мм | Год ввода | Участок | Глубина залегания | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземка в лотках | 40,0 | 57 | 2016 | От дома Фадеева 10 до водонапорной башни | 2 | ППУ |
| 2 | надземная | 35,0 | 57 | 1962 | Осн. магистраль - мн ООО Смирнов |  | стекловолокно |
| 3 | надземная | 15,0 | 57 | 2012 | Осн. магистраль - гараж больницы |  | ППУ |
| 4 | надземная | 5,0 | 57 | 2011 | Осн. магистраль - промзона |  | ППУ |
| 5 | подземка в лотках | 90,0 | 57 | 2013 | Котельная - гараж Администрации Речного сельского поселения (промзона) | 2 | керамзит |
| 6 | надземная | 10,0 | 108 | 1989 | Осн. магистраль - МКОУ СОШ | 2 | ППУ |
| 7 | подземка в лотках | 20,0 | 57 | 1963 | Осн. магистраль - пивбар ООО Речной | 2 | керамзит |
| 8 | подземка в лотках | 15,0 | 57 | 1960 | Осн. магистраль - жд Ленина 4 | 2 | керамзит |
| 9 | подземка в лотках | 50,0 | 57 | 2013 | от отвода к Ленина 4 - жд Фадеева 2 | 2 | стекловолокно |
| 10 | подземка в лотках | 40,0 | 57 | 2011 | Осн. магистраль - жд Ленина 3 | 2 | стекловолокно |
| 11 | подземка в лотках | 20,0 | 57 | 1964 | Осн. магистраль - жд Ленина 5А | 2 | керамзит |
| 12 | подземка в лотках | 65,0 | 86 | 1960 | ось магистрали - жд Фадеева 10 | 2 | керамзит |
| 13 | подземка в лотках | 50,0 | 100 | 1963 | ось магистрали - жд Фадеева 8 | 2 | керамзит |
| 14 | подземка в лотках | 10,0 | 57 | 1967 | ось магистрали ТК3 - Дом Культуры | 2 | керамзит |
| 15 | подземка в лотках | 20,0 | 57 | 1962 | Осн. магистраль - жд Ленина 12 | 2 | керамзит |
| 16 | подземка в лотках | 5,0 | 57 | 1974 | Осн. магистраль - жд Ленина 16а | 2 | керамзит |
| 17 | подземка в лотках | 20,0 | 57 | 1992 | Ось магистрали - жд Ленина 18 | 2 | керамзит |
| 18 | подземка в лотках | 30,0 | 100 | 1961 | Осн. магистраль - жд Ленина 10А | 2 | керамзит |
| 19 | надземная | 210,0 | 57 | 1994 | Осн. магистраль - ООО Стелси |  | опил |
| 20 | подземка в лотках | 20,0 | 57 | 1968 | Осн. магистраль - церковь | 2 | керамзит |
| 21 | надземная | 25,0 | 57 | 2012 | Ось магистрали ТК1 - Офис Братухина Ю.Г. |  | ППУ |
| 22 | надземная | 19,0 | 57 | 2012 | Осн. магистраль - жд Ленина 6 |  | ППУ |
| 23 | надземная | 50,0 | 57 | 2012 | Осн. магистраль - жд Пушкина 1 |  | ППУ |
| 24 | надземная | 25,0 | 57 | 1960 | ось магистрали - ООО "Речной" Магазин Ленина 6Б |  | опил |
| 25 | надземная | 50,0 | 57 | 1961 | Фадеева 4 - Фадеева 6 |  | опил |
| 26 | надземная | 55,0 | 57 | 1963 | ось магистрали - жд Фадеева 6Б (Дет. Сад "Ручеёк") |  | опил |
| 27 | надземная | 62,0 | 57 | 1977 | ось магистрали ТК3 - жд Ленина 7 |  | опил |
| 28 | надземная | 30,0 | 57 | 1966 | ось магистрали ТК2 - жд Пушкина 5 |  | опил |
| 29 | надземная | 10,0 | 57 | 1960 | Осн. магистраль - гараж Смирнова Е. |  | опил |
| 30 | надземная | 30,0 | 57 | 1968 | Осн. магистраль - жд Ленина 14 |  | опил |
| 31 | надземная | 28,0 | 57 | 1970 | ось магистрали - Амбулатория Ленина 14А |  | ППУ |
| 32 | надземная | 4,0 | 57 | 1970 | Осн. магистраль - жд Ленина 16 |  | ППУ |
| 33 | надземная | 30,0 | 57 | 1979 | Осн. магистраль - жд Новая 1 |  | опил |
| 34 | надземная | 20,0 | 57 | 1980 | Осн. магистраль - жд Новая 3 |  | ППУ |
| 35 | надземная | 30,0 | 57 | 1962 | Осн. магистраль - жд Новая 4 |  | опил |
| 36 | надземная | 30,0 | 57 | 2012 | Осн. магистраль - жд Новая 6 |  | ППУ |
| 37 | надземная | 8,0 | 57 | 1966 | Осн. магистраль - жд Пушкина 7 |  | стекловолокно |
| 38 | надземная | 30,0 | 57 | 1961 | Осн. магистраль - жд Новая 2 |  | опил |
| 39 | надземная | 20,0 | 108 | 1964 | Осн. магистраль угол ленина 5А - Основная маистраль ТК Фадеева 8фадеева 10 |  | опил |
| 40 | надземная | 55,6 | 159 | 1960 | Осн. магистраль - до ввода в жд Ленина 4 |  | ППУ |
| 41 | надземная | 190,0 | 159 | 1970 | ось осн. магистрали ул. Новая ТК2 - до отвода к жд Ленина 18 |  | опил |
| 42 | надземная | 60,0 | 159 | 1964 | Осн. магистраль угол ленина 8 - Угол дома Ленина 5 |  | опил |
| 43 | надземная | 60,0 | 159 | 1963 | ТК 1 Угол Ленина 8 МКОУ СОШ - Угол Дома Культуры Ленина 5Б |  | опил |
| 44 | надземная | 160,0 | 159 | 1963 | Осн. магистраль угол магазина ООО "Смирнов" - оснавная магистраль угол Ленини 12 |  | опил |
| 45 | надземная | 80,0 | 159 | 1961 | Осн. магистраль угол Ленина 12 - До отвода На Городскую аптеку №40 |  | опил |
| 46 | надземная | 190,0 | 159 | 1963 | До отвода На Городскую аптеку №40 - Основная маистраль отвод Ленина 18 |  | опил |
| 47 | надземная | 324,4 | 159 | 1967 | Угол Дома Культуры Ленина 5Б - угол к жд Новая 6 |  | опил |
| 48 | надземная | 200,0 | 219 | 1962 | котельные ТКУ 4000, Щеповая котельная Цветочная 1 ТК1Осносная магистраль Пункт распределения Ленина 8 |  | ППУ |

# 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В 	настоящее 	время 	строительство 	жилья 	на 	территории 	поселения 	представлено

индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 6 – Сведения о строительстве жилья на территории округа (по данным Федеральной службы

Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 48,2 | 49 | 49 |
| Введено в действие жилых домов на территории сельского поселения | квадратный метр общей площади | 928 | 816 | 254 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения | квадратный метр общей площади | 928 | 816 | 206 |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

# территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Промзона, п. Речной | 2,294 | 6095,3 |
| 2 | Котельная ул. Цветочная, п. Речной |  |  |
| 3 | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский | 0,971 | 1947,9 |

Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 8. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 8 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Промзона, п. Речной | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| 2 | Котельная ул. Цветочная, п. Речной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

# 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого ис-

# точника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные Промзона/ул. Цветочная, п. Речной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 2 | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 16,18 3 | 16,183 | 16,183 | 16,183 | 16,183 | 16,183 | 16,18 3 | 16,183 |

РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

# 2.1 	Описание 	существующих 	и 	перспективных 	зон 	действия 	систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется.  2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

# 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 10. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения, предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 10 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные п. Речной, Промзона/ул. Цветочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/1,7 2 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/ 1,72 | 3,44/1,7 2 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | % | +45 | +45 | +45 | +45 | +45 | +45 | +45 | +45 |
| 2 | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | % | +62,6 | +62,6 | +62,6 | +62,6 | +62,6 | +62,6 | +62,6 | +62,6 |

# 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

# 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

- В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в

горячей воде.

- Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

Тiотэ НВВiотэ , руб./Гкал, 	(1)

Qi

где: НВВiотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника

тепловой энергии (мощности) в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

- Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

Тiпер НВВQiciпер , руб./Гкал, 	(2)

где: НВВiпр - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-

чей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qic - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей сис-

темы теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

НВВотэ

Т Тiкп  iотэ Тiпер 	i НВВciпер , руб./Гкал; 	(3)

Qi	Qi

- При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

Тiкп нп, НВВQiотэi QНВВiнп	iотэ НВВQiперic QНВВiснп	iпер , руб./Гкал; 	(4)

НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

Qiнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

НВВiпер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qiснп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп нп, меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя Qсумммч. <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за предела-

ми радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 2.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 2), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, его «целесообразно  вычислять  только  при  возникновении  задачи  реконструкции (или  нового  строительства)  зоны  действия  конкретного  источника  теплоснабжения»  («Новости  теплоснабжения»,  №3  (151),  2013  г.  В.Н.  Папушкин,  А.С. Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем теплоснабжения. Изменение  зон  действия  источников  тепловой  энергии  (систем  теплоснабжения)»).  Радиус  эффективного  теплоснабжения  для  существующей  зоны  действия  рассчитывать  нецелесообразно,  т.к.  зона  действия  уже  сложилась  и,  естественно,  установлены  все  индикаторы  стоимости  товарного  отпуска  продукции. Кроме  того,  для  сельских  поселений  характерны  низкие  тепловые  нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения,  что  обуславливает  теплоснабжающую  организацию  согласно  п. 15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении  потребителю  к  существующим  тепловым  сетям  вне  зависимости от величины совокупных затрат.

Известные  в  настоящее  время  методики  являются  приблизительно  оценочными, а поскольку радиус эффективного теплоснабжения относится к экономической   категории,   то   альтернативой   общепринятым   методам   анализа  влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта  теплоты  является  прямой  метод  расчета  себестоимости  тепловой  энергии.

РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

# 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения на теплогенерирующих источниках Речного СП  используются следующие водоподготовительные установки: Na-катионитовые фильтры, механические фильтры и др.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систе-

мы теплоснабжения приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии |  | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего | утечка тепло- носителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельные п. Речной, Промзона/ул. Цветочная | 2,294 | 0,17 | 0,17 | - | 2,294 | 0,17 | 0,17 | - |
| Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский | 0,971 | 0,086 | 0,086 | - | 0,971 | 0,086 | 0,086 | - |

26

# 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компен-

сации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные п. Речной, Промзона/ул. Цветочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 67,929 | 67,929 | 67,929 | 67,929 | 67,929 | 67,929 | 67,929 | 67,929 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
|  | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |

27

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;  9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013,

№33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством

Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающие на природном газе и твердом топливе. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

# Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

# Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

# 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основной вариант развития системы теплоснабжения - сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории поселения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия

# источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.  5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным вариантом развития системы теплоснабжения рекомендуется рассматривать сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

В связи с отсутствием капитальных ремонтов и вышедшим сроком службы газовых котлов котельной Промзона, для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей присутствует необходимость в реконструкции котельного оборудования. В таблице представлены мероприятия по реконструкции (модернизации) источников теплоснабжения.

Таблица 13 – Мероприятия по реконструкции (модернизации) источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация газовой котельной п. Речное (Промзона) (Замена газовых котлов) | 2023-2024 | 6 000,0 |
|  | Всего: |  | 6 000,0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

# 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

# 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

# 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

# 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

# 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Таблица 14 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Промзона, п. Речной | 70/64 оС |
| 2 | Котельная ул. Цветочная, п. Речной | 70/64 оС |
| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| 3 | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский | 95/70 оС |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Температурные графики котельных п. Олимпийский и п. Речной представлены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15 - Температурный график 95/70 0С п. Олимпийский

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |  | Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20 | 41,9 | 36,2 |  | -13 | 20 | 70,6 | 55,0 |
| 7 | 20 | 43,4 | 37,2 |  | -14 | 20 | 71,8 | 55,8 |
| 6 | 20 | 44,8 | 38,2 |  | -15 | 20 | 73,1 | 56,6 |
| 5 | 20 | 46,3 | 39,2 |  | -16 | 20 | 74,4 | 57,4 |
| 4 | 20 | 47,7 | 40,2 |  | -17 | 20 | 75,6 | 58,2 |
| 3 | 20 | 49,2 | 41,2 |  | -18 | 20 | 76,9 | 58,9 |
| 2 | 20 | 50,6 | 42,1 |  | -19 | 20 | 78,1 | 59,7 |
| 1 | 20 | 52,0 | 43,0 |  | -20 | 20 | 79,3 | 60,5 |
| 0 | 20 | 53,4 | 43,9 |  | -21 | 20 | 80,6 | 61,2 |
| -1 | 20 | 54,8 | 44,8 |  | -22 | 20 | 81,8 | 62,0 |
| -2 | 20 | 56,1 | 45,7 |  | -23 | 20 | 83,0 | 62,7 |
| -3 | 20 | 57,5 | 46,6 |  | -24 | 20 | 84,2 | 63,5 |
| -4 | 20 | 58,8 | 47,5 |  | -25 | 20 | 85,4 | 64,2 |
| -5 | 20 | 60,2 | 48,4 |  | -26 | 20 | 86,7 | 65,0 |
| -6 | 20 | 61,5 | 49,2 |  | -27 | 20 | 87,9 | 65,7 |
| -7 | 20 | 62,8 | 50,1 |  | -28 | 20 | 89,1 | 66,4 |
| -8 | 20 | 64,1 | 50,9 |  | -29 | 20 | 90,3 | 67,1 |
| -9 | 20 | 65,4 | 51,7 |  | -30 | 20 | 91,4 | 67,9 |
| -10 | 20 | 66,7 | 52,5 |  | -31 | 20 | 92,6 | 68,6 |
| -11 | 20 | 68,0 | 53,4 |  | -32 | 20 | 93,8 | 69,3 |
| -12 | 20 | 69,3 | 54,2 |  | -33 | 20 | 95 | 70 |

Таблица 16  - температурный график 70/64 0С п. Речной

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |  | Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 45 | 41 |  | -13 | 20 | 58 | 53 |
| -1 | 20 | 46 | 42 |  | -14 | 20 | 59 | 54 |
| -2 | 20 | 47 | 43 |  | -15 | 20 | 60 | 55 |
| -3 | 20 | 48 | 44 |  | -16 | 20 | 61 | 56 |
| -4 | 20 | 49 | 45 |  | -17 | 20 | 62 | 57 |
| -5 | 20 | 50 | 46 |  | -18 | 20 | 63 | 58 |
| -6 | 20 | 51 | 47 |  | -19 | 20 | 64 | 59 |
| -7 | 20 | 52 | 48 |  | -20 | 20 | 65 | 60 |
| -8 | 20 | 53 | 49 |  | -21 | 20 | 66 | 61 |
| -9 | 20 | 54 | 50 |  | -22 | 20 | 67 | 62 |
| -10 | 20 | 55 | 50 |  | -23 | 20 | 68 | 63 |
| -11 | 20 | 56 | 51 |  | -24 | 20 | 69 | 64 |
| -12 | 20 | 57 | 52 |  | -25 и ниже | 20 | 70 | 64 |

# 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

# 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения рекомендуется рассматривать сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

# 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе и природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

# 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

# 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

# 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом, замене тепловой изоляции в связи с ее полным или частичным разрушением.  Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 17.

Таблица 17 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Олимпийский |  |  |
| 1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения: - ул. Строителей, д. 1а - д. 1б (протяженностью 35м, диаметром 57мм); - Переход магистрали через ул. Строительная (протяженностью 20м, диаметром 110мм); - ул. Строителей, магистральный трубопровод (протяженностью 20м, диаметром 110мм); - ул. Мира от д. 5 до ТК-3 (д. 6) (протяженностью 45м, диаметром 110мм); ул. Мира 6 (ТК-3) до ул. Мира 4 (протяженностью 65м, диаметром 89мм); ул. Мира д. 4 - д. 2 (протяженностью 60м, диаметром 57мм); | 2023-2033 | 4 947,1 |
| 2 | Поэтапная замена теплоизоляции: - Ул. Садовая (ТК-4) до ул. Садовая д.3 (протяженностью 60м и 150м, диаметрами 57мм и 76мм); - ул. Строительная от магистрального трубопровода до 2-х и 4-х квартирных домов (протяженностью 55м и диаметром 57мм); - ул. Мира 1 (ТК-2) до ул. Мира д.5 (протяженностью 110м, диаметром 110мм); - ул. Строительная (ТК-4) до ул. Строительная 1б (протяженностью 120 и 15м, диаметрами 110 и 57мм); - ул. Строительная (от выхода подземного трубопровода до врезки д. 6а) (протяженностью 51м и диаметром 110мм). |  |  |
|  | п. Речной |  |  |
| 1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения: - Ул. Новая 5Б - Ленина 10 (Подземная диаметром 159 мм, полная замена трубопровода протяженностью 50 м в двух трубном исполнении с установкой запорных устройств на обоих выходах из земли в количестве 4 штук диаметром 150 мм. - Замена теплосетей подземной прокладки до адресов ул. Новая, д. 2 – ул. Новая, д. 1 и ул. Новая, д. 6 – ул. Новая, д. 3 протяженностью 150 м, диаметром 57 мм, в двухтрубном исполнении. | 2024-2038 | 8 481,9 |
| 2 | Поэтапная замена теплоизоляции: - Замена теплосетей трубопровода по ул. Ленина, д. 8 – ул. Ленина, д. 5 подземной прокладки диаметром 159 мм, протяженностью 38 м, в двухтрубном исполнении - Замена теплосетей трубопровода по ул. Ленина, д. 8 – ул. Фадеева, д. 2, надземная прокладки диаметром 159 мм, протяженностью 218 м, в двухтрубном исполнении - Замена теплосетей трубопровода по ул. Ленина, д. 4 – ул. Фадеева, д. 2 подземной прокладки диаметром 57 мм, протяженностью 36 м, в двухтрубном исполнении - Замена теплосетей трубопровода по ул. Фадеева, д. 10 – ул. Фадеева, д. 6А подземной прокладки диаметром 103 мм, протяженностью 112 м в двухтрубном исполнении |  |  |
|  | Замена запорных устройств на теплосетях: 1. Диаметром 150 мм – 49 шт. 2. Диаметром 100 мм – 21 шт. 3. Диаметром 50 мм – 44 шт. | 2024-2038 | 4 128 ,7 |
|  | Замена деревянных коробов протяженности 2 363 м, | 2024 -2038 | 2 454, 9 |
|  | Всего: |  | 20012,6 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования;

1 - Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети поселка Речной превышает 50 лет, капитальных ремонтов на участках не проводилось, наружная тепловая изоляция из опила в деревянных коробах требует замены (таблица 5) (имеет высокий износ, местами частично или полностью разрушена), что в свою очередь повышает риск аварий и несет большие тепловые потери при передаче тепловой энергии.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

- долговечность пенополиуретана;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у

ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем

горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

# 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (дрова, опил, щепа). Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная Промзона/ул. Цветочная, п. Речной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вид топлива |  | Природный газ/щепа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | расход натурального топлива | Тыс.Куб.м /куб.м | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 | 153,2/ 4190,5 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 | 173/ 1148,5 |
| 4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| 6 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
|  |  | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | расход натурального топлива | Тыс. Куб.м | 401,3 | 401,3 | 401,3 | 401,3 | 401,3 | 401,3 | 401,3 | 401,3 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 | 461,5 |
| 4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| 6 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

38

# 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется газообразное (природный газ) и твердое топливо (щепа).

По состоянию на начало 2022 год на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (дрова, опил, щепа). Характеристика используемого топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 19 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Наименование источника |  | Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное/резервное | Калорийность, ккал/м3 |  |
|  |  | п. Речной |  |  |  |
| 1 | Котельная Промзона |  | Природный газ |  | 7600 ккал/м3 |
| 2 | Котельная ул. Цветочная |  | Щепа |  | 2000-2600 ккал/кг |
|  |  | п. Олимпийский |  |  |  |
| 3 | Котельная Мира-1 |  | Природный газ |  | 7600 ккал/м3 |

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех

# систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое и газообразное топливо (щепа, природный газ).

# 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое и газообразное топливо (щепа, природный газ).

Перевод котельной на другие виды топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источ-

ника тепла представлено в таблице 20.

Таблица 20 – Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028- 2033г. |
| 1. | Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация газовой котельной п. Речное (Промзона) (Замена ус- - - - - 6000,0 3000,0 3000,0 таревшего оборудования с вышедшим сроком эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры на территории Речного СП. | 7419,8 | 741,98 | 741,98 | 741,98 | 741,98 | 741,98 | 3709,9 |
|  | Всего: | 13419,8 | 3741,98 | 3741,98 | 741,98 | 741,98 | 741,98 | 3709,9 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

# 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 20.

# 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.  9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

# 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

# 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

# 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории Речного СП действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется ООО «Тепломарт» и ООО ЖКХ «Кстинино». Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 21.

Таблица 21 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей орга- низации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | № постановления | Основание для присвоен ия статуса ЕТО* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Тепломарт" | Котельная Промзона, п. Речной | Котельная, тепловые сети | 16.09.2022 №474 | Пункт 11 |
| 2 | ООО "Тепломарт" | Котельная ул. Цветочная, п. Речной | Котельная, тепловые сети | 16.09.2022 №474 | Пункт 11 |
| 3 | ООО ЖКХ "Кстинино" | Котельная ул. Мира-1, п. Олимпийский | Котельная, тепловые сети | №59 от 17.02.21 | Пункт 11 |

* - Пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637) 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 21.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей

# организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с постановлениями от 17.02.2021 №59 и от 16.09.2022 №474 «О присвоении теплоснабжающим организациям статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельских поселений Куменского района», администрация Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО ЖКХ «Кстинино» в границах зоны ее деятельности в п. Олимпийский Речного сельского поселения;

- Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Тепломарт» в границах зоны ее деятельности в п. Речной Речного сельского поселения.

# 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

# 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 21.

РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

На источниках тепловой энергии в котельной п. Речной (Промзона) и в котельной п. Олимпийский (ул. Мира-1) основным видом топлива является природный газ. Проблемы, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении топливом действующей системы теплоснабжения в поселении, отсутствуют. Реконструкция газопроводов с увеличением существующих диаметров для обеспечения природным газом источников тепловой энергии в связи с перспективой жилищного строительства не требуется.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На источниках тепловой энергии в котельной п. Речной (Промзона) и в котельной п. Олимпийский (ул. Мира-1) основным видом топлива является природный газ. Проблемы, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении топливом действующей системы теплоснабжения в поселении, отсутствуют. Реконструкция газопроводов с увеличением существующих диаметров для обеспечения природным газом источников тепловой энергии в связи с перспективой жилищного строительства не требуется.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют. 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части,

# относящейся к системам теплоснабжения

Решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, нет.

# 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# 14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 22.

Таблица 22 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | кг у.т./Гкал | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| 3.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | кг у.т./Гкал | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | Гкал/м.кв | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| 4.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | Гкал/м.кв | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | куб.м/м.кв | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| 5.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | куб.м/м.кв | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 6.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | % | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | Гкал/час.м.кв | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 7.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | Гкал/час.м.кв | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | п. Речной | % | 38 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
| 11.2 | п. Олимпийский | % | 68 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная Промзона (п. Речной) | лет | 52,2 | 53,2 | 51,66 | 50,08 | 48,45 | 46,78 | 45,06 | 43,29 |
| 12.2 | Котельная ул. Цветочная (п. Речной) | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Котельная Мира-1 (п. Олимпийский) | лет | 36,20 | 37,20 | 37,46 | 37,69 | 37,90 | 38,09 | 38,27 | 38,42 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028- 2033 год |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | п. Речной | % | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 13.2 | п. Олимпийский | % | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения рекомендуется рассматривать сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексовдефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов: 1) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.);

2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 23 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,040 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 0,999 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,047 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,055 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,041 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,040 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 24  - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей п. Речной, подключенных к тепловой сети котельных Промзона и ул. Цветочная (ресурсоснабжающая организация ООО «Тепломарт»)

| № п/п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производство тепловой энергии, Гкал | Гкал | 7620,9 | 7620,9 | 7620,9 | 7614,1 | 7607,04 | 7600,24 | 7593,43 | 7586,63 |
| 1.2 | Собственные нужды, Гкал | Гкал | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| 1.3 | Потери в тепловой сети, Гкал | Гкал | 1386,0 | 1386 | 1379,20 | 1372,14 | 1365,34 | 1358,53 | 1351,73 | 1379,20 |
| 1.4 | Полезный отпуск, Гкал | Гкал | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 | 6095,3 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 9722.77 | 10482,0 | 10504,4 | 10774,2 | 11020,8 | 11278,6 | 11495,9 | 11717,5 |
| 2.1 | расходы на топливо | Тыс. руб. | 4149,7 | 4655,9 | 4323,6 | 4317,5 | 4419,4 | 4514,8 | 4607,8 | 4702,7 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1595,0 | 1674,8 | 1799,6 | 1897,8 | 1942,6 | 2011,7 | 2041,1 | 2070,9 |
| 2.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ФОТ | Тыс. руб. | 2560,3 | 2662,7 | 2809,2 | 2922,4 | 2986,4 | 3046,1 | 3107,0 | 3169,2 |
| 2.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 380,1 | 399,1 | 421,1 | 437,9 | 447,5 | 456,5 | 465,6 | 474,9 |
| 2.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 310,5 | 326,0 | 344,0 | 357,7 | 365,6 | 372,9 | 380,4 | 388,0 |
| 2.8 | прочие расходы | Тыс. руб. | 648,7 | 681,1 | 720,0 | 750,2 | 766,7 | 782,0 | 797,7 | 813,6 |
| 2.9 | Расходы на хим. Реагенты | Тыс. руб. | 61,3 | 64,4 | 68,0 | 70,9 | 72,5 | 73,9 | 75,4 | 76,9 |
| 2.1 0 | расходы на аренду имущества, используемого для регулируемого вида деятельности | Тыс. руб. | 16,5 | 17,3 | 18,3 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 |
| 3 | Прибыль | Тыс. руб. | -739,6 | -739,6 | 309,0 | 322,8 | 330,0 | 338,2 | 344,4 | 350,7 |
| 4 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | - | - | 10813,4 | 11097,0 | 11350,9 | 11616,7 | 11840,3 | 12068,3 |
| 5 | Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | - | - | 1774,1 | 1820,6 | 1862,2 | 1905,8 | 1942,5 | 1979,9 |

Таблица 25 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей п. Олимпийский, подключенных к тепловой сети котельной ул. Мира-1 (ресурснабжающая организация ООО ЖКХ «Кстинино»)

| № п/ п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производство тепловой энергии, Гкал | Гкал | 2745,6 | 2745,6 | 2741,9 | 2738,3 | 2734,7 | 2731,0 | 2727,5 | 2723,9 |
| 1.2 | Собственные нужды, Гкал | Гкал | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 1.3 | Потери в тепловой сети, Гкал | Гкал | 733,2 | 733,2 | 729,5 | 725,9 | 722,3 | 718,6 | 715,1 | 711,5 1947,9 |
| 1.4 | Полезный отпуск, Гкал | Гкал | 1947,9 | 1947,9 | 1947,9 | 1947,9 | 1947,9 | 1947,9 | 1947,9 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 6083,4 | 6412,7 | 6444,5 | 6608,8 | 6755,8 | 6900,6 | 7034,1 | 7170,3 |
| 2.1 | расходы на топливо | Тыс. руб. | 2313,3 | 2595,5 | 2408,0 | 2402,4 | 2456,8 | 2507,5 | 2556,8 | 2607,1 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 480,1 | 480,1 | 515,4 | 543,0 | 555,3 | 574,6 | 582,4 | 590,4 |
| 2.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 2.4 | ФОТ | Тыс. руб. | 2522,2 | 2623,1 | 2767,4 | 2878,9 | 2941,9 | 3000,8 | 3060,8 | 3122,0 |
| 2.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обяза- | Тыс. руб. | 47,3 | 49,2 | 51,9 | 54,0 | 55,2 | 56,3 | 57,4 | 58,5 |
|  | тельных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | Тыс. руб. | 395,9 | 411,7 | 434,4 | 451,8 | 461,7 | 470,9 | 480,3 | 490,0 |
| 2.8 | расходы на аренду имущества, используемого для регулируемого вида деятельности | Тыс. руб. Тыс. руб. | 240,0 | 252,0 | 266,4 | 277,6 | 283,7 | 289,3 | 295,1 | 301,0 |
| 3 | Прибыль |  | - | - | 201,8 | 207,6 | 212,2 | 216,8 | 221,0 | 225,2 |
| 4 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | - | - | 6646,4 | 6816,4 | 6968,0 | 7117,5 | 7255,1 | 7395,5 |
| 5 | Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | - | - | 3412,1 | 3499,4 | 3577,2 | 3653,9 | 3724,6 | 3796,7 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-

балансовых моделей приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Производственные показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепломарт» п. Речной | Руб./Гкал | 1774,1 | 1820,6 | 1862,2 | 1905,8 | 1942,5 | 1979,9 |
| 2 | ООО ЖКХ «Кстинино» п. Олимпийский | Руб./Гкал | 3412,1 | 3499,4 | 3577,2 | 3653,9 | 3724,6 | 3796,7 |
| 3 | Средневзвешенная Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 2593,1 | 2660 | 2719,7 | 2779,85 | 2833,55 | 2888,3 |
| 4 | Изменение оценочной стоимости производства тепла | % |  | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством, тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 16 СВЕДЕНИЯ О СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ

АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 16.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 27.

Таблица 27 -Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание на- ружных тепловых сетей и внутренних ото- пительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребите- лей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источ- нике тепловой энергии | Прекращение/ограничение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливогаз) |
| Выход из строя сетевых (сетевого) насосов | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населен- ного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное разморажива- ние наружных тепловых сетей и внутрен- них отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потре- бителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции полностью или в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

# 16.2 Схема теплоснабжения объектов первой категории;

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»  потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  жилые и общественные здания до 12 °С;

- промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача необходимой теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;  заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 28 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

# 16.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 29 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического наруше- ния | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более 20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

tв tн

z ln	 ,

tв.а tн

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения

(плюс 12°С); tв 20С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

40ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температу- ры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температу- ры z, час |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 |  |  |  |  |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах

водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 31 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Таблица 32 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

16.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении

# аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

где, - длина участка, м;

- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

где

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

16.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;  формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетноаналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

16.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и

# тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

 на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;  на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

# 16.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах системы теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования, - резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийновосстановительных работ в нормативные сроки.

# 16.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией поселения, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Таблица 33 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно |  | Дежурнодиспетчерская служба, руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подклю- | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | Аварийновосстановительные формирова- ния |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  |  |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС а об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин - 3 час. 00мин). |  Руко водитель рабочей группы |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации поселения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в тече- нии первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | оператив- ный дежур- ный ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  |  | группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел по- лиции |
| 14 |  Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального обра- зования |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |
| 23 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оператив- ный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

# 16.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

16.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

 установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Для выполнения указанных задач рекомендуется:

- Руководителям предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначить должностных лиц, ответственных за сбор и представление в сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

- Должностным лицам, ответственным за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточнять данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществлять передачу сведений органам местного самоуправления.

б) не менее чем за сутки информировать органы местного самоуправления обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

г) после завершения работ по устранению повреждений представлять информацию о

времени устранения и выхода на заданный режим работы.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

- Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям. 1.4) температуры обратного теплоносителя.

- По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

  - замена теплоизоляции;

  - замена изношенных участков тепловых сетей.

- При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

  - предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

  - технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

  - существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

  - анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

  - данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

  - корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - №34 - ст. 4734.

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114. 8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

9. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432. 10. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

- Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

- «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

- «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

- «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание -

М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

- «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

27 Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической

эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.