АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПЕРЕЛАЗСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2013 № 62

дер.Большой Перелаз

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  администрация Большеперелазского сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Большеперелазского сельского поселения. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации    А.В. Лебедева

утвержденА

постановлением

администрации

Большеперелазского

сельского поселения

от  12.12.2013 № 62

Схема теплоснабжения

БОЛЬШЕПЕРЕЛАЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО   посЕления

КУМЕНСКОГО района Кировской области

До 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Большеперелазского сельского  поселения Куменского района является:

- Федеральный закон  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  поселения на период до 2028 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского  поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения до 2028 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Большеперелазского сельского  поселения

- Существующее состояние строительных фондов  (прогноз спроса не тепловую мощность и тепловую энергию)

Большеперелазское сельское  поселение Куменского района  входит в центральную зону Кировской области и находится на юго-востоке от областного центра - города Кирова. Расстояние до г. Кирова – 70 км. Центр муниципального образования дер. Большой  Перелаз

.  В состав Большеперелазскогосельского поселения входят  17 населенных пунктов, проблемы теплоснабжения актуальны для двух крупных населенных пунктов- д.Большой Перелаз и дер.Парфеновщина.

Общая площадь сельского  поселения в настоящее время составляет  14050 га.  На юге поселение граничит с Сунским районом, на западе с   Куменским городским поселениям, на севере с Вичевским сельским поселением, в восточной части с Вожгальским сельским поселением. Численность населения поселения составляет 952 человека.

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Особенности погоды отдельных месяцев и сезонов определяются характером атмосферных течений. С прохождением циклонов связаны резкие колебания температуры от суток к суткам, облачная погода и выпадение осадков. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет соответственно 195 и 160 дней. Число дней со снежным покровом наблюдается в среднем 169 дня.

###### Основными направлениями развития территории является:

- Ремонт и частичная  замена существующих тепловых сетей.

- Продолжение газификации  поселения. В настоящее время территория поселения является негазифицированной.

Планируется строительство газопровода-отвода на пгт Кумены с сооружением ГРС «Кумены» в соответствующем населенном пункте от магистрального газопровода-отвода «КС «Вятская» - Киров».

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление предприятия СПК «Знамя Ленина»,  общественных и административных зданий.

В системах теплоснабжения поселения формируется услуга для потребителей:

тепловая энергия для отопления.

Комитетом по государственному регулированию цен и тарифов устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

В настоящее время теплоснабжение  общественных зданий и двух  многоэтажных жилых домов осуществляется централизованно от действующих отопительных котельных. Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется в основном от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий. Отопление одно - двухквартирных жилых домов предусматривается от местных нагревательных приборов. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и бревна и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных квартирных котлов и печей.

Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые общей протяженностью1500 м в двухтрубном исчислении в надземно-подземном исполнении с диаметром от 57 мм до 110 мм. Трубы тепловой сети стальные. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из минеральной ваты с последующим покрытием рубероидом и стеклотканью. Тепловая изоляция подземных тепловых сетей выполнена из пенополиуретана. Подземные тепловые сети проложены в железобетонных и кирпичных непроходных лотках. Год постройки тепловых сетей с 1978 по 2007 годы.

Регулирование отпуска тепла  в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 33 градусов Цельсия равна 20 град. (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-15»).

Продолжительность отопительного периода согласно СНиП 23-01-99.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки  схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения жилым  фондом  занято 98 га, в том числе:

одноэтажный фонд - 98 га, плотность жилого фонда -       166   м2/га;

малоэтажный (2-х эт.) - 0,5  плотность жилого фонда - 2000 м2/га;

Жилищный фонд всего  16,3 тыс. м2 общей площадью.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 1 тыс. чел., составляла 17,5 м2 общей площадью на одного человека.

В структуре жилищного фонда преобладает (около 98%) одноэтажная жилая застройка, 70 % которой составляют деревянные дома, в основном, старой постройки. Всего в капитальном фонде (панельном, кирпичном) было размещено около 30% жилищного фонда поселения,  причем данная застройка сосредоточена практически целиком в центре  населённых пунктов.

В  правилах  землепользования и застройки, определена до 2028 года территория населённых пунктов для застройки индивидуальными 1-этажными жилыми домами с земельными участками площадью не менее 500 кв.м.

Отведен земельный участок площадью 14 га для индивидуального строительства.

Застройка проектируемых улиц предполагается индивидуальными жилыми домами.

Нормативная инсоляция жилого фонда обеспечивается чертежами градостроительных планов земельных участков.

Общее расчетное население проектируемых участков составляет 200 человек. Расчетная плотность населения по проекту принята 14,3 чел./га (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

Расчетный жилой фонд составляет ориентировочно – 4000 кв.м.

Расчетная численность населения проектируемого участка.

Площадь территории  - 14. га

Расчетная плотность населения (СНиП 2.07.01.- 89* прил. 5)   - 14,3 чел/га

Расчетное население составляет: !4 х 14,3  = 200 чел.

Нормативная площадь озеленения.

Расчетное население – 200 чел.

Проектом предлагается двухрядная посадка кустарника и деревьев вдоль улиц жилой застройки. Устройство газонов на свободной территории.

Суммарное водопотребление составит:

180 л/сут. х 200 чел. = 36000 л/сут

Суммарное водоотведение – 36000 л/сут.

Суммарное электропотребление составит:

1700 кВтч/год х  чел. = 34000 кВтч/год.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |
| 1.1. | Площадь проектируемой территории | га | 14,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
|  | Малоэтажная застройка | га | 14,0 |
|  | Одноквартирные малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | 14,0 |
|  | Территории общего пользования | га | 2.1 |
|  | из них: |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования Улицы, дороги, проезды | га | 2.1 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел | 200 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 14,3 |
| 3. | Жилищный фонд | кв.м | 4000 |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов |  | 4000 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |

В 2013 году суммарная площадь производственных  территорий , составляет около 70 га.

ПЗЗ  предполагалось, что развитие производственных территорий будет подчинено требованиям охраны окружающей среды. Проектом предлагалось:

сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением границ площадок;

обеспечение транспортных подъездов ко всем производственным площадкам;

создание системы мероприятий по организации и очистке поверхностного стока с территорий производственных площадок;

установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

обеспечиваются минимальные противопожарные расстояния до существующих зданий и сооружений и между проектируемыми зданиями в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, расстояния между домами составляют 15 м – при V –IV степени огнестойкости;

Вредные выбросы от проектируемой застройки отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны действующих промышленных объектов и производств, обозначенные на картах являющихся обязательным приложением к Правилам землепользования, санитарно-защитные зоны следующих объектов:

1. Скотомогильник. Санитарно-защитная зона 1000 метров.

2. Кладбище. Санитарно-защитная зона 50 метров.

3. Водозаборные скважины.

В настоящее время площадь существующего кладбища составляет 0.75 га.   В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочный размер санитарно-защитной зоны кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью до 10 га составляет 50 м.

На территории поселения расположены  12 артезианских скважин. В ПЗЗ, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», установлены зоны охраны подземных источников водоснабжения в размере 30 метров.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на 1 этап срока (до 2018 г.) | Значения на расчетный срок (до 2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | тыс. га | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| Численность населения | чел. | 952 | 920 | 1100 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 16.3 | 17.0 | 20.0 |
| Многоквартирных жилых домов | тыс. м2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | град. цельсия | -33 | -33 | -33 |
| Средняя температура отопительного периода | град. цельсия | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | град*сут. | 195 | 195 | 195 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да/нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | да/нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет | нет | нет |

Обслуживанием  централизованной системы теплоснабжения поселения осуществляет   муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (МУП «Куменские тепловые системы»). К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 2 жилых здания общей площадью 1,0 тыс.м2.

Жилищный фонд в размере 15,3 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных приборов. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| № 4 (МУП «КТС»), д.Большой Перелаз, ул.Советская, 30 | 991 | 0 |  | 0 |
| СПК «Красное Знамя» д.Парфеновщина | 182.6 | 0 |  | 0 |

В настоящее время на территории поселения  размещено 1 котельная, от которых осуществляется теплоснабжение жилой сферы, дополнительно имеется около 19 котельных, от которых осуществляется теплоснабжение малых объектов производственной и непроизводственной сферы.

Схемой газификации д.Парфёновщина предусмотрено 114  перевод  жилых домов на отопление газом.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

- 2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| 100 м | 1050 м. | 0 м | 0 м |
| СПК «Красное Знамя» |  |  |  |
| 0 50 0 0 |  |  |  |

Итого: следует 2 зоны действия источников теплоснабжения.

- Котельная № 4 (МУП «Куменские тепловые системы») – площадь зоны – 645,4 м2, плотность тепловой нагрузки 1227 гкал/год, тепловые сети подземные, протяженностью 190 м., в лотках, материал изоляции  пенополиуретан, надземные диаметрами от 108-38 мм., протяженностью  900 м., изоляция – лента ПИЛ и минвата, рубероид . Годовые потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 189 Гкал. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 91,48 Гкал/час. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 47 Гкал/год.  Полезный отпуск тепловой мощности 991 Гкал/год.

- Котельная СПК «Красное Знамя» – площадь зоны – 545,8 м2, плотность тепловой нагрузки 235,1 гкал/год, тепловые сети надземные от 108 мм, протяженностью 100,0 м, материал изоляции минвата, обмотана рубероидом. Годовые потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 12.8 Гкал. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 52.5 Гкал/год. Резервных связей с соседними зонами нет. Полезный отпуск тепловой мощности 182.6/год.

- 3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время индивидуальный жилищный фонд  и дома блокированной застройки, площадь которых составляет около 15 тыс. кв.м. оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе  (дрова). В перспективе поселение перейдет на индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

В перспективе в связи с переходом на потребление газа будет сохраняться тенденция децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами.

4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

| Показатели баланса тепловой мощности | Зона котельной № 4 (КТС) | Зона котельной д.Парфеновщина |
| --- | --- | --- |
| УТМ, Гкал/час | 1.47 | 0.054 |
| РТМ, Гкал/час | 2.52 | 0.077 |
| Потери УТМ, % | 58,3 |  |
| Собственные нужды Гкал/год | 47 | 52.5 |
| Мощность на коллекторах | - | - |
| Потери в сетях, в т.ч. | 189 | 12.8 |
| То же в % | 15,4 |  |
| хоз. нужды | 3 | - |
| РТМ на стороне потребителя | 991 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 991 |  |
| Резервы /дефициты по РТМ | 0 |  |
| Материальная хар-ка тепловой сети, м2 |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Большеперелазском сельском  поселении не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселения.

Существующие основные параметры мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной, адрес | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Потери УТМ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 (МУП «КТС»), ул.Советская,30, дер.Большой перелаз | 1.47 | 2.52 |  |
| Котельная СПК «Красное Знамя» дер.Парфеновщина | 0.077 | 2.2 |  |

Общая установленная тепловая мощность  (УТМ)  котельных составляет 1.547  Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 4.72 Гкал/ч. В представленных данных по некоторым котельным зафиксирована значительная потеря установленной тепловой мощности  что, конечно, существенно снижает потенциал расширения зон действия этих котельных.

Баланс топлива в системах теплоснабжения МУП «Куменские тепловые системы», т

|  | 2012 | 2013 базовый год | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| уголь | 455 | 362 | 380.1 |

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системе теплоснабжения

МУП «Куменские тепловые системы»	, котельная №4

|  | Един. изм. | 2012 | 2013 базовый год | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1758 | 1387 | 1456 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 347 | 405 | 424 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 365 | 394 | 415 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 109 | 127 | 134 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 16 | 16 | 16 |
| Материалы | тыс. руб. | 81.7 | 33 | 42 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 89 | 69 | 70 |
| Цеховые | Тыс. руб. | 53 | 52 | 52 |
| Общехозяйственные | Тыс. руб. | 197 | 199 | 200 |
| Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. | 3015.7 | 2682 | 2809 |
| Цеховая себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2458 | 1455 | 2289 |
| Цеховая себестоимость товарного отпуска | тыс. руб. | 2435 | 1442 | 2268 |
| Расходы по АДС, относимые на производство теплоэнергии | тыс. руб. |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| Себестоимость товарного отпуска | тыс. руб. |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| Убытки прошлых лет | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость товарного отпуска всего | тыс. руб. |  |  |  |
| Стоимость производства и передачи 1 Гкал | руб./Гкал | 2553,20 | 2760,35 | 2756,3 |

- Оборудование котельных

В разделе приводится описание основного оборудования котельных, эксплуатируемых теплоснабжающим предприятиям (МУП «Куменские тепловые системы»).

Котельная № 4, оборудована водогрейными котлами Братск и КТМ – 0.8. Котлы водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации 10 лет и располагаемой тепловой мощностью на 30-50% ниже номинальной установленной.

Котлоагрегаты котельной №4, дер.Большой Перелаз

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск – 1,33 М | 1,14 | 1988 | 2 | 2011 |
| КТМ-0.8 |  | 1988 | 2 | 2007 |
| КТМ – 0.8 |  | 1988 | 2 | 2004 |
| Всего РТМ, |  |  |  |  |

В котельной есть системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что обеспечивает долговечность котлоагрегатов. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. В котельной не используется устройство обеспечивающее контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе.

В эксплуатации находятся приборы учета: водомер МЕ 65; 3х фазный электросчетчик СА4У-Н672М, тр/т 200/5. Котельная имеет запас аварийного топлива. Резервных связей с соседними зонами нет.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по приборам учета с помощью закручивания и откручивания задвижек

Котлоагрегаты котельной СПК Кр. Знамя, дер. Парфеновщина

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварные метталические трубы | 1.1 | 1985 | - | - |
| Сварные метталические трубы | 1.1 | 1984 | - | - |
| Всего РТМ, | 2.2 |  |  |  |

В котельной есть системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что обеспечивает долговечность котлоагрегатов. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. В котельной не используется устройство обеспечивающее контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе.

В эксплуатации находятся приборы учета. Котельная имеет запас аварийного топлива. Резервных связей с соседними зонами нет.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по приборам учета с помощью закручивания и откручивания задвижек.

.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

- Т

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существу-ющие | перспективные |
| Котельная № 4 (МУП «КТС»), дер.Большой Перелаз | 47 | В связи с газификацией уменьшение на 70% |
| Котельная СПК Красное знамя» дер.Парфеновщина | 52.5 |  |

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест вующие | Перспек-тивные |
| Котельная № 4 (МУП «КТС»), дер.Большой ПЕРЕЛАЗ | 2.52 | 1.47 | Увеличить за счет газификации |
| Котельная СПК Красное Знамя, дер.Парфеновщина | 2.2 | 0.077 |  |

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Новые источники будут строиться в зонах новой застройки многоэтажными зданиями. Мощность и расположение будет определяться при проектировании.

ПЗЗ Большеперелазского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

- Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с ПЗЗ Большеперелазского сельского  поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 75 – 15 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды Тп0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на входящем | в обратном цикле | перепад |
| +8 | 37 | 34 | 3 |
| +7 | 38 | 34 | 4 |
| 6 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | 41 | 37 | 4 |
| 3 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | 43 | 38 | 5 |
| 1 | 44 | 39 | 5 |
| 0 | 45 | 39 | 6 |
| -1 | 46 | 40 | 6 |
| -2 | 47 | 41 | 6 |
| -3 | 48 | 42 | 6 |
| -4 | 49 | 42 | 7 |
| -5 | 50 | 43 | 7 |
| -6 | 51 | 44 | 7 |
| -7 | 52 | 44 | 8 |
| -8 | 53 | 45 | 8 |
| -9 | 54 | 46 | 8 |
| -10 | 55 | 47 | 8 |
| -11 | 56 | 47 | 9 |
| -12 | 57 | 48 | 9 |
| -13 | 58 | 49 | 9 |
| -14 | 59 | 49 | 10 |
| -15 | 60 | 50 | 10 |
| -16 | 61 | 51 | 10 |
| -17 | 61 | 51 | 10 |
| -18 | 62 | 51 | 11 |
| -19 | 63 | 52 | 11 |
| -20 | 64 | 53 | 11 |
| -21 | 65 | 53 | 12 |
| -22 | 66 | 54 | 12 |
| -23 | 67 | 55 | 12 |
| -24 | 68 | 56 | 12 |
| -25 | 68 | 54 | 13 |
| -26 | 69 | 55 | 13 |
| -27 | 70 | 56 | 13 |
| -28 | 71 | 57 | 14 |
| -29 | 72 | 58 | 14 |
| -30 | 73 | 59 | 14 |
| -31 | 73 | 59 | 14 |
| -32 | 74 | 59 | 15 |
| -33 | 75 | 60 | 15 |

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного микрорайона. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников

теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 75-15°С.

Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Раздел 4. Предложения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей

- 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом,  будут определены при проектировании.

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

- 2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

- 3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

- 4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 4, д.Большой Перелаз. Реконструкция разводящих сетей с заменой ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

Раздел 5. Перспективные топливные балансы.

- 1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| Котельная № 4 (МУП «КТС»), д.Большой Перелаз | 0,3 | 4 | 0 | 0 | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Котельная СПК Красное Знамя, дер.Парфеновщина | 0.175 |  | 0 | 0 | дрова | дрова |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период  до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы развития жилищно- коммунального хазяйства и благоустройства территории Большеперлазского сельского поселения.

- 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2014-2017 гг.

- Таблица 39

| Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СПК Красное Знамя, дер.Парфеновщина | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |  | Согласно проекта на строительство |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Определение единой теплоснабжающей организации и

границы зон ее деятельности

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

В настоящее время существует несколько теплоснабжающих организаций отвечающие требования и критериям по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятия согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в Большеперелазском сельском  поселении следующие предприятия согласно действующим зонам обслуживания: МУП «Куменские тепловые системы» и СПК «Красное Знамя».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На данный момент времени перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в Большеперелазском сельском  поселении низок: центральным отоплением охвачено почти 1 % населения капитальной многоэтажной застройки.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные  котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы  водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

– в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Развитие теплоснабжения поселения до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами. Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

_____________