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[bookmark: bookmark0]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: bookmark1]Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
5) увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:
1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженернотехнического обеспечения.
При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:
1) Генеральный план развития муниципального образования;
2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;
3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;
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4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);
5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;
6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;
5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;
7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения
Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Энергосбережение — реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Техническое состояние - совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.
Испытания — экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города
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федерального значения или ее часть, установленная по границам административнотерриториальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).
Коэффициент использования теплоты топлива - показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
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[bookmark: bookmark4]СОКРАЩЕНИЯ
[bookmark: bookmark5]АСКУЭ — автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. АГБМК - автоматическая газовая блочно-модульная котельная.
БМК - блочно-модульная котельная.
ВПУ - водоподготовительные установки.
ГО - городской округ.
ГВС - система горячего водоснабжения.
ГИС - геоинформационная система.
ЕТО - единая теплоснабжающая организация.
ИТП - индивидуальный тепловой пункт.
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.
КИП - контрольно-измерительные приборы.
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. кг.у.т. - килограмм условного топлива.
МКД - многоквартирный жилой дом.
МО - муниципальное образование.
НДТ - наилучшие доступные технологии.
НТД - нормативно-техническая документация.
НС - насосная станция.
ОМ - обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ - приточная вентиляция.
ПИР - проектно-изыскательские работы.
ПНР - пуско-наладочные работы.
ПНС - повышающая насосная станция.
ПК - поселковая котельная.
ПРК - программно - расчетный комплекс.
РТМ - располагаемая тепловая мощность.
РНИ - режимно-наладочные испытания.
РК - районная котельная.
РЧВ - резервуары чистой воды.
РЭТД - расчетный элемент территориального деления.
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.
ТСО - теплоснабжающая организация.
ТС - тепловые сети.
ТК - тепловая камера.
т.у.т - тонна условного топлива.
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Г кал выработанного тепла. УТМ - установленная тепловая мощность.
УРЭ - удельный расход электроэнергии.
ХВС - система холодного водоснабжения.
ХВПО - химводоподготовка.
СЦТ - централизованная система теплоснабжения.
ЦТП - центральный тепловой пункт.
SCADA - система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ХАРАКТЕРИСТИКА КУМЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЁНСКОГО
[bookmark: bookmark8]РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Куменское сельское поселение входит в состав Куменского муниципального района Кировской области.
В состав Куменского сельского поселения входят 20 населенных пунктов: село Быково, Рябиново, Лутошкино и деревни Березник, Бабкинцы, Белянино, Бобылево, Большие Вершининцы, Вересники, Горюнок, Дряхлово, Дыряне, Зуево, Ключи, Сенокосовщина, Солодянки, Тюлькинцы, Хмелевка, Аникинцы и Нагоряна. Административным центром является деревня Березник.
Площадь Куменского сельского поселения составляет 323,76 км.
Село Рябиново располагается в 11 км, село Быково - в 14 км от административного центра Куменского района деревни Березник в западном направлении. Территория Куменского сельского поселения представлена на рисунке 1.
Численность населения на 01.01.2024 года составила 1117 человек.
Быкоео
Моряны
Бараноещина
Нижнеивкино
Плотники
Парфенов щи на

Куменское сельское пос...
Бол
Калачиги
Рисунок 1 - Состав Кумёнского сельского поселения
[bookmark: bookmark9]Климатическая характеристика
Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым коротким летом. Зима и осень характеризуются преобладанием пасмурной погоды и частым выпадением осадков.
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[image: ]
В Кировскую область, расположенную на северо-востоке Европейской территории РФ, циклоны и антициклоны приносят с севера арктический воздух, с запада и востока - умеренный морской и континентальный воздух, а с юга - тропический воздух.
Наряду с другими климатообразующими факторами (с солнечной радиацией и характером подстилающей поверхности) это создает территории области умеренно континентальный климат с продолжительной, многоснежной и холодной зимой и умеренно теплым летом.
Кировская область отнесена к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт.
Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И
[bookmark: bookmark12]ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЛЕНИЯ
В настоящее время на территории Кумёнского сельского поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется ООО "Газпромтеплоэнерго Киров".
На территории поселения действует также локальные источники теплоснабжения, отапливающие социально-значимые объекты, обслуживание данных котельных осуществляется ведомственными организациями и Администрацией муниципального образования.
Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.
Таблица 1- Перечень источников централизованного теплоснабжения
	Наименование
МО
	Наименование
РСО:
	Форма собственности
	Адрес местонахождения котельной:
	Принадлежность котельной (муниципальная, частная, ведомственная и пр.)
	Год постройки котельной:
	Вид топлива:
	Мощность котельной установленная мощность, Гкал/час:

	
	
	
	
	
	
	Основ
ной
	Резервный
	

	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	муниципальная
	Куменский р- н, с. Быково
	муниципальная
	2016
	газ
	Дизельное
топливо
(аварийное)
	0,602

	Котельная с. Ря- биново (БМК 5/5)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	муниципальная
	Куменский р- н, с. Рябиново
	муниципальная
	2016
	газ
	Дизельное
топливо
(аварийное)
	0,43

	Котельная д. Бе- резник (БМК 5/6)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	муниципальная
	Куменский р- н, дер. Березник
	муниципальная
	2016
	газ
	Дизельное
топливо
(аварийное)
	1,083


Тепловые сети котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельной и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных.
Тепловые сети на территории поселения выполнены как подземным способом, в непроходных каналах, так и надземным способом. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, пенополиуретан. Компенсация температурных удлинений осуществляется П- образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.
Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются. Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблицах ниже.
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Таблица 2 - Тепловые сети от Котельной с. Быково
	№ уч
	Участок тепловой сети
	Тип прокладки
	Протяжёность участка, м (двухтрубное исчисление)
	Год ввода в эксплуата- цию/перекладки
	Dнар, м
	Тип изоляции
	Глубина залегания

	1
	БМК 5/4 до УТ1
	надземная
	5,2
	2013
	0,108
	минвата
	

	2
	от УТ1 до УТ-3, УТ4
	канальная
	80,0
	2013
	0,108
	минвата
	1,6

	3
	УТ3-ФАП, ж/д Советская 16,18
	надземная
	159,0
	до 1990
	0,108
	минвата
	

	4
	УТЗ-ФАП,ж/д Советская 16,18 (замена изоляции)
	надземная
	70
	До 1990
	0,108
	изолон
	

	5
	от УТ4 до угла поворота к школе, ДК
	надземная
	14,0
	2013
	0,057
	изолон
	

	4
	отпайка к школе и ДК
	надземная
	114,0
	до 1990
	0,076
	минвата
	

	6
	отпайка на ФАП
	надземная
	25,0
	2013
	0,040
	изолон
	

	ИТОГО тепловых сетей в работе:
	467,2
	
	
	
	


Таблица 3 - Тепловые сети от Котельной с. Рябиново
	№ уч
	Участок тепловой сети
	Тип прокладки
	Протяжёность участка, м (двухтрубное исчисление)
	Год ввода в эксплуата- цию/перекладки
	Dнар, м
	Тип изоляции
	Глубина залегания

	1
	ТК1-ТК2
	канальная
	64,0
	до 1990
	0,108
	минвата
	1,6

	2
	ТК2-ТК3
	канальная
	52,0
	до 1990
	0,089
	минвата
	1,6

	3
	ТК1-ул. Советская 1 (ж/д)
	надземная
	108,0
	1998-2003
	0,076
	минвата
	

	4
	ТК3-ул. Молодёжная (д/с)
	канальная
	123,0
	до 1990
	0,076
	минвата
	1,6

	5
	ТК3- ул. Просёлочная (магазин, ФАП, ж/д№6)
	канальная
	50,0
	до 1990
	0,057
	минвата
	1,6

	ИТОГО тепловых сетей в работе:
	397,0
	
	
	
	


Таблица 4 - Тепловые сети от Котельной д. Березник
	№ уч
	Участок тепловой сети
	Тип прокладки
	Протяжёность участка, м (двухтрубное исчисление)
	Год ввода в эксплуата- цию/перекладки
	Dнар, м
	Тип изоляции
	Глубина залегания

	1
	котельная-УТ1
	надземная
	108,4
	2013
	0,108
	минвата
	

	2
	УТ1-УТ2
	надземная
	104,0
	до 1990
	0,089
	минвата
	

	3
	УТ1-УТ5
	надземная
	189,0
	до 1990
	0,089
	минвата
	

	4
	ТК1-пер.Центральный 4
	канальная
	96,0
	до 1990
	0,076
	минвата
	1,6

	5
	УТ2-пер.Центральный 2
	надземная
	5,3
	до 1990
	0,057
	минвата
	

	6
	УТ3-Мира 1
	надземная
	13,0
	до 1990
	0,057
	минвата
	

	7
	УТ4-Мира 3
	надземная
	21,0
	до 1990
	0,057
	минвата
	

	8
	УТ4-Мира 4
	надземная
	12,0
	до 1990
	0,057
	минвата
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	№ уч
	Участок тепловой сети
	Тип прокладки
	Протяжёность участка, м (двухтрубное исчисление)
	Год ввода в эксплуата- цию/перекладки
	Dнар, м
	Тип изоляции
	Глубина залегания

	9
	УТ5-Мира 5
	надземная
	11,0
	до 1990
	0,057
	минвата
	

	10
	УТ5-Мира 6
	надземная
	11,0
	до 1990
	0,057
	минвата
	

	11
	УТ1 - точки опуска к старой котельной (Выведен из эксплуатации)
	надземная
	48,0
	до 1990
	0,108
	минвата
	

	12
	от точки опуска к старой котельной(Выведен из эксплуатации)
	канальный
	144,0
	до 1990
	0,219
	минвата
	1,6

	13
	к старой котельной (Выведен из эксплуатации)
	канальный
	168,3
	до 1990
	0,219
	минвата
	1,6

	ИТОГО тепловых сетей в работе:
	570,7
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1.1 [bookmark: bookmark13]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.
Таблица 5 - Сведения о строительстве жилья на территории округа (по данным Федеральной службы Г осударственной статистики)	
	Показатели
	Ед.измерения
	2019
	2020
	2021

	Общая площадь жилых помещений
	тысяча метров квадратных
	29.6
	29.8
	29.8

	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования
	квадратный метр общей площади
	51
	225
	285

	Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования
	квадратный метр общей площади
	51
	225
	231


Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
В 2021 году ООО «Газпром теплоэнерго Киров» выданы технические условия на подключение к тепловой сети Котельной (БМК 5/6), д. Березник следующих объектов:
- здания районного суда, расположенного по адресу Кировская область Куменский район д. Березник пер. Центральный 4 (земельный участок 43:14:010306:332)
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Рисунок 2 - Объекты, планируемые к подключению (возможная схема подключения)
	В 2023 году заключен договор на подключение здания районного суда, срок реализации мероприятий по подключению объекта до конца 2024 года.
Реализация мероприятий по подключению объекта возможна после обращения собственника (либо арендатора) в ООО «Газпром теплоэнерго Киров» за договором на подключение в порядке, установленном Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства №2115 от 30.11.2021г.
[bookmark: bookmark14]На основании вышесказанного можно сделать вывод, что значительного увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.
18

Таблица 6 - Перечень потребителей Котельной с. Быково
	№
п/п
	Улица
	№
дома
	Наружный объем, м3
	Год посто- ройки
	Этажность
	Наименование потребителя
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Общая

	1
	ул. Школьная
	13
	2079
	
	2
	МКОУ "НОШ с. Быково"
	0,032
	
	
	0,032

	2
	ул. Советская
	13
	6483
	1990
	2
	МКУК "Быковский СДК"
	0,128
	
	
	0,128

	3
	ул. Советская
	15
	н/д
	
	
	СПК "Красное Знамя"
	0,006
	
	
	0,006

	5
	ул. Советская
	15
	438
	
	1
	КОГБУЗ "Куменская ЦРБ"
	0,009
	
	
	0,009

	4
	ул. Советская
	17а
	3935
	1991
	3
	МУ Администрация МО Куменское СП
	0,015
	
	
	0,015

	6
	ул. Советская
	17а
	
	1991
	3
	Непосредственное управление
	0,056
	
	
	0,056

	7
	ул. Советская
	17б
	3930
	1991
	3
	Непосредственное управление
	0,069
	
	
	0,069

	ИТОГО:
	0,315
	0,000
	0,000
	0,315


Таблица 7 - Перечень потребителей Котельной с. Рябиново
	№
п/п
	Улица
	№
дома
	Наружный объем, м3
	Год посто- ройки
	Этажность
	Наименование потребителя
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Общая

	1
	ул. Молодежная
	2а
	3326
	1980
	2
	МКОУ "НОШ с. Рябиново"
	0,067
	
	
	0,067

	2
	ул. Молодежная
	2а
	
	1980
	2
	ФГУП "Почта России"
	0,002
	
	
	0,002

	3
	ул. Проселочная
	3
	240
	1990
	1
	КОГБУЗ "Куменская ЦРБ"
	0,005
	
	
	0,005

	4
	ул. Проселочная
	1а
	290
	1977
	1
	Куменское райпо
	0,005
	
	
	0,005

	5
	ул. Проселочная
	6
	2808
	1987
	2
	Непосредственное управление
	0,066
	
	
	0,066

	6
	ул. Советская
	1
	2891
	1979
	2
	Непосредственное управление
	0,080
	
	
	0,080

	ИТОГО:
	0,226
	0,000
	0,000
	0,226


Таблица 8 - Перечень потребителей Котельной д. Березник
	№
п/п
	Улица
	№
дома
	Наружный объем, м3
	Год посто- ройки
	Этажность
	Наименование потребителя
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Общая

	1
	Мира
	1
	3814
	1977
	2
	Непосредственное управление
	0,096
	
	
	0,096

	2
	Мира
	2
	3732
	До 1999
	3
	Непосредственное управление
	0,106
	
	
	0,106

	3
	Мира
	3
	3701
	1982
	3
	Непосредственное управление
	0,106
	
	
	0,106

	4
	Мира
	4
	3800
	1983
	3
	Непосредственное управление
	0,105
	
	
	0,105

	5
	Мира
	5
	3651
	1984
	3
	Непосредственное управление
	0,107
	
	
	0,107

	6
	Мира
	6
	3844
	1983
	3
	Непосредственное управление
	0,109
	
	
	0,109

	7
	Пер.Центральный
	6
	3136
	
	2
	Дом ветеранов
	0,104
	
	
	0,104

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0,732
	0,000
	0,000
	0,732
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Таблица 9 – Полезный отпуск тепла за 2023 год
	№
п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	0,315
	611,0

	2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	0,266
	421,0

	3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	0,732
	1136,0


Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.
Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 10. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.
Таблица 10- Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Г кал/час
	№
п/п
	Котельная
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
2033
годы

	1
	Котельная (БМК 5/4)
	с. Быково
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315

	2
	Котельная (БМК 5/5)
	с. Рябиново
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	3
	Котельная (БМК 5/6)
	д. Березник
	0,732
	
0,732
	
0,732
	0,858
	
0,858
	
0,858
	
0,858
	
0,858


[bookmark: bookmark15]Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.
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1.4 [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 11.
Таблица 11 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	№
п/
п
	Наименование
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
2033
год

	1. Котельная с. Быково (БМК 5/4)

	1.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315

	1.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	1.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12
	12,12

	2. Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)

	2.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	2.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	2.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00

	3. Котельная д. Березник (БМК 5/6)

	3.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,732
	0,732
	0,732
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	3.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	3.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	35,20
	35,20
	35,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
	45,20
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[bookmark: bookmark18]РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1 [bookmark: bookmark19]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения.
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.
[bookmark: bookmark20]Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется.
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.
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2.3 [bookmark: bookmark21]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 12. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.
Таблица 12 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
	№
п/п
	Зона действия котельной
	Ед.
изм.
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027 год
	2028
2033
годы

	1. Котельная с. Быково (БМК 5/4)

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00663
	0,00663
	0,00663
	0,00663
	0,00663
	0,00663
	0,00663
	0,00663

	1.5
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315

	1.6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	2. Котельная с. Рябиново (БМК
	С 5/5)

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00622
	0,00622
	0,00622
	0,00622
	0,00622
	0,00622
	0,00622
	0,00622

	2.5
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	2.6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	3. Котельная д. Березник (БМ
	ЕС 5/6)

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	3.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,01451
	0,01451
	0,01451
	0,01451
	0,01451
	0,01451
	0,01451
	0,01451

	3.5
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	3.6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,540
	0,540
	0,540
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
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2.4 [bookmark: bookmark22]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.
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2.5 [bookmark: bookmark23]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Методика расчета:
1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а)	стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б)	удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей
воде.
2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как
НЯЯотэ
Т°Г = —J—, руб./Гкал,	(1)
где:
НВВ0т - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой
энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
Q - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой
энергии (мощности) в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
ZJD т>пер
гт1пеп НВВ.
Ti =———, ру^^л	(2)
где:
НВВП - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
Q c - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
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rj-iKH   yiOi
_l_ j-тер 	
НВВо
~Q
+
НВВпер
Qi
руб. /Гкал;
[bookmark: bookmark24](3)
5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
Т
кн,нн
НВВотэ + АНВВо
Q +*0Г
+
НВВпер + АНВВпер
Q^QT
руб./Гкал;
[bookmark: bookmark25](4)
АНВВ°тэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
AQ™ - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
АНВВ"ер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
AQCHn - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Т . больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя ТК, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом
присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Т меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабже-
Г
кп	г	г
, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснаб-
жения исполнителя - целесообразно.
Для тепловой нагрузки заявителя Q1^ЧЛ <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теп-
лоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости ка-
питальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капи-
тального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения ис-
полнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Об-
щероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является
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нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснаб-
жения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 2.
В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения,
точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы те-
пловой сети:
· Тепловая камера или узел («глухая» врезка);
· Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 3 - Расчетная модель системы теплоснабжения
(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)
Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:
· протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Ьм);
· эффективный радиус теплоснабжения (R) - искомое значение.
Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.
При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 2), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.
Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, его «целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника теплоснабжения» («Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папушкин, А.С. Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем теплоснабжения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения)»). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно п. 15 1111 РФ № 307
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подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.
Известные в настоящее время методики являются приблизительно оценочными, а поскольку радиус эффективного теплоснабжения относится к экономической категории, то альтернативой общепринятым методам анализа влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой метод расчета себестоимости тепловой энергии.
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РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1 [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения котельных поселения для химической подготовки исходной воды установлены автоматические системы дозирования «Комплексон-6». В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. В котельной не используется устройство, обеспечивающее контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе.
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 13.
Таблица 13 - Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присое
диненная
тепловая
нагрузка,
Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.:
	Присоединенная тепловая нагрузка,
Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.:

	
	
	Всего
	утечка
тепло
носителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения)
	
	Всего
	утечка теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения)

	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	0,315
	0,060
	0,060
	-
	0,281
	0,053
	0,053
	-

	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	0,266
	0,050
	0,050
	-
	0,266
	0,050
	0,050
	-

	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	0,732
	0,138
	0,138
	-
	0,858
	0,162
	0,162
	-
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3.2 [bookmark: bookmark28]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 14.
Таблица 14 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов	
	№
п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
2033
годы

	1. Котельная с. Быково (БМК 5/4)

	1.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,315
	0,281

	1.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	23,808
	23,808
	23,808
	23,808
	23,808
	23,808
	23,808
	21,208

	1.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,053

	1.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,42

	2. Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)

	2.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	2.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	20,105
	20,105
	20,105
	20,105
	20,105
	20,105
	20,105
	20,105

	2.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	2.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	3. Котельная д. Березник (БМК 5/6)

	3.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	3.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	55,335
	55,335
	55,335
	64,849
	64,849
	64,849
	64,849
	64,849

	3.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	3.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,11
	1,11
	1,11
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


30

[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
[bookmark: bookmark31]ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
4.1 [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;
6)  автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);
7) использование наилучших доступных технологий;
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.
Для территории поселения данные решения отсутствуют.
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется.
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы, для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла, отдель
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ностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.
[bookmark: bookmark34]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения
Своевременное техническое обслуживание и модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: bookmark35]Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: bookmark36]При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.
4.2 [bookmark: bookmark37]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Основной вариант развития системы теплоснабжения - сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Реализация мероприятий по Сценарию №1 позволит:
· увеличить надежность системы теплоснабжения за счет обновления оборудования;
· снизить расход топлива за счет увеличения КПД котлов (по сравнению с текущим состоянием);
· сократить эксплуатационные затраты.
Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.
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[bookmark: bookmark38]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1 [bookmark: bookmark39]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории поселения не планируется.
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
[bookmark: bookmark40]Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark41]Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Основной вариант развития системы теплоснабжения - сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
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5.4 [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
[bookmark: bookmark44]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: bookmark45]Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: bookmark46]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: bookmark47]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.
На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям
Таблица 15 - Общие сведения о температурных графиках источников тепла (согласно ранее утвержденной схемы теплоснабжения)	
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный
график

	1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	75/60°С

	2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	75/60°С

	3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	75/60°С


Ниже приведены расчетные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии.
Таблица 16 - Температурный график теплоносителя Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	Температура наружного воздуха, Тнв0С
	Температура воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+8
	36
	33
	3

	+7
	38
	34
	4
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	Температура наружного воздуха, Тнв0С
	Температура воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+6
	39
	35
	4

	+5
	40
	35
	4

	+4
	41
	36
	5

	+3
	42
	37
	5

	+2
	43
	38
	5

	+1
	44
	38
	5

	0
	45
	39
	6

	-1
	46
	40
	6

	-2
	47
	41
	6

	-3
	48
	41
	7

	-4
	49
	42
	7

	-5
	50
	43
	7

	-6
	51
	44
	8

	-7
	52
	44
	8

	-8
	53
	45
	8

	-9
	54
	46
	8

	-10
	55
	46
	9

	-11
	56
	47
	9

	-12
	57
	48
	9

	-13
	58
	48
	10

	-14
	59
	49
	10

	-15
	60
	50
	10

	-16
	61
	50
	10

	-17
	62
	51
	11

	-18
	62
	51
	11

	-19
	63
	52
	11

	-20
	64
	53
	12

	-21
	65
	53
	12

	-22
	66
	54
	12

	-23
	67
	55
	12

	-24
	68
	55
	13

	-25
	69
	56
	13

	-26
	70
	56
	13

	-27
	71
	57
	14

	-28
	71
	58
	14

	-29
	75
	58
	14

	-30
	73
	59
	14

	-31
	74
	59
	15

	-32
	75
	60
	15


Таблица 17 - Температурный график Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	Температура наружного воздуха, Тнв0С
	
	"емпература воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+8
	36
	33
	3

	+7
	38
	34
	4

	+6
	39
	35
	4

	+5
	40
	35
	4


35

	Температура наружного воздуха, Тнв0С
	
	"емпература воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+4
	41
	36
	5

	+3
	42
	37
	5

	+2
	43
	38
	5

	+1
	44
	38
	5

	0
	45
	39
	6

	-1
	46
	40
	6

	-2
	47
	41
	6

	-3
	48
	41
	7

	-4
	49
	42
	7

	-5
	50
	43
	7

	-6
	51
	44
	8

	-7
	52
	44
	8

	-8
	53
	45
	8

	-9
	54
	46
	8

	-10
	55
	46
	9

	-11
	56
	47
	9

	-12
	57
	48
	9

	-13
	58
	48
	10

	-14
	59
	49
	10

	-15
	60
	50
	10

	-16
	61
	50
	10

	-17
	62
	51
	11

	-18
	62
	51
	11

	-19
	63
	52
	11

	-20
	64
	53
	12

	-21
	65
	53
	12

	-22
	66
	54
	12

	-23
	67
	55
	12

	-24
	68
	55
	13

	-25
	69
	56
	13

	-26
	70
	56
	13

	-27
	71
	57
	14

	-28
	71
	58
	14

	-29
	75
	58
	14

	-30
	73
	59
	14

	-31
	74
	59
	15

	-32
	75
	60
	15


Таблица 18 - Температурный график теплоносителя Котельная Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	Температура наружного воздуха, Тнв0С
	Температура воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+8
	36
	33
	3

	+7
	38
	34
	4

	+6
	39
	35
	4

	+5
	40
	35
	4

	+4
	41
	36
	5

	+3
	42
	37
	5


36

	Температура наружного воздуха, Тнв°С
	Температура воды Тп0С

	
	подающего трубопровода
	обратного трубопровода
	перепад температур

	+2
	43
	38
	5

	+1
	44
	38
	5

	0
	45
	39
	6

	-1
	46
	40
	6

	-2
	47
	41
	6

	-3
	48
	41
	7

	-4
	49
	42
	7

	-5
	50
	43
	7

	-6
	51
	44
	8

	-7
	52
	44
	8

	-8
	53
	45
	8

	-9
	54
	46
	8

	-10
	55
	46
	9

	-11
	56
	47
	9

	-12
	57
	48
	9

	-13
	58
	48
	10

	-14
	59
	49
	10

	-15
	60
	50
	10

	-16
	61
	50
	10

	-17
	62
	51
	11

	-18
	62
	51
	11

	-19
	63
	52
	11

	-20
	64
	53
	12

	-21
	65
	53
	12

	-22
	66
	54
	12

	-23
	67
	55
	12

	-24
	68
	55
	13

	-25
	69
	56
	13

	-26
	70
	56
	13

	-27
	71
	57
	14

	-28
	71
	58
	14

	-29
	75
	58
	14

	-30
	73
	59
	14

	-31
	74
	59
	15

	-32
	75
	60
	15


В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:
1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;
2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;
3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;
4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.
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5.9 [bookmark: bookmark48]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
[bookmark: bookmark49]Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.
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[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ)
[bookmark: bookmark52]МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1 [bookmark: bookmark53]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения.
[bookmark: bookmark54]Основной вариант развития системы теплоснабжения - сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.
В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
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6.3 [bookmark: bookmark55]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: bookmark56]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.
[bookmark: bookmark57]Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.
6.5 [bookmark: bookmark58]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Инвестиционных мероприятий по реконструкции тепловых сетей не запланировано. Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей обеспечивается мероприятиями по текущему ремонту.
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[bookmark: bookmark59]РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61] Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.
1.2  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1 [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 20.
Таблица 20 - Существующий и перспективный топливные балансы
	№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2033
годы

	Котельная с. Быково (БМК 5/4)

	
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	1
	расход натурального топлива
	тыс.куб.м
	113,7
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	131,2
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	793,0
	793,0
	793,0
	793,0
	793,0
	793,0
	793,0
	793,0

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	777,0
	777,0
	777,0
	777,0
	777,0
	777,0
	777,0
	777,0

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	131,0
	131,0
	131,0
	131,0
	131,0
	131,0
	131,0
	131,0

	
	
	%
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9
	16,9

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	646,0
	646,0
	646,0
	646,0
	646,0
	646,0
	646,0
	646,0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	165,4
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2

	8
	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	86,4
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9

	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)

	
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	1
	расход натурального топлива
	тыс.куб.м
	94,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	109,0
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
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	№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2033
годы

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	747,0
	747,0
	747,0
	747,0
	747,0
	747,0
	747,0
	747,0

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	732,0
	732,0
	732,0
	732,0
	732,0
	732,0
	732,0
	732,0

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0

	
	
	%
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	468,0
	468,0
	468,0
	468,0
	468,0
	468,0
	468,0
	468,0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гк
ал
	145,9
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	8
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	97,9
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2

	Котельная д. Березник (БМК 5/6)

	
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	1
	расход натурального топлива
	тыс.куб.м
	206,5
	236,8
	236,8
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	238,3
	273,3
	273,3
	327,7
	327,7
	327,7
	327,7
	327,7

	2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1733,0
	1733,0
	1733,0
	2078,2
	2078,2
	2078,2
	2078,2
	2078,2

	3
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0

	4
	Тепловая энергия отпущенная в сети
	Гкал
	1698,0
	1698,0
	1698,0
	2043,2
	2043,2
	2043,2
	2043,2
	2043,2

	5
	Потери тепловой сети
	Гкал
	483,0
	483,0
	483,0
	483,0
	483,0
	483,0
	483,0
	483,0

	
	
	%
	28,4
	28,4
	28,4
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6

	6
	Тепловая энергия отпущенная потребителям
	Гкал
	1215,0
	1215,0
	1215,0
	1560,2
	1560,2
	1560,2
	1560,2
	1560,2

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гк
ал
	137,5
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	8
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	103,9
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
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8.2 [bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
[bookmark: bookmark66]По состоянию на 01.01.2024 год на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.
Таблица 21 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	№
п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	Резервное/аварийное

	1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	Природный газ
	Дизельное топливо (аварийное)

	2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	Природный газ
	Дизельное топливо (аварийное)

	[bookmark: bookmark67]3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	Природный газ
	Дизельное топливо (аварийное)


8.4 [bookmark: bookmark68]Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
[bookmark: bookmark69]На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
8.5 [bookmark: bookmark70]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газораспределительная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоянию на конец 2024 года газифицированы с. Быково. с. Рябиново и д. Березник. Программой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных источников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выполняется по заявкам собственников.
Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.
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[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИ-
ЗАЦИЮ
9.1 [bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Необходимые мероприятия по реконструкции (модернизации) источников теплоснабжения с.Быково, с.Рябиново и д.Березник включают в себя замену отдельных узлов горелочного оборудования с 2026 года.
Н
9.2 [bookmark: bookmark76]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения отсутствуют.
9.3 [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.
9.4 [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.
9.5 [bookmark: bookmark82]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
[bookmark: bookmark83]Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
9.6 [bookmark: bookmark84]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.
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[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
[bookmark: bookmark87]ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1 [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В настоящее время на территории Кумёнского сельского поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социальнозначимые объекты. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется ООО "Газпром теплоэнерго Киров", наделенным статусом единой теплоснабжающей организации (Постановление Администрации Куменского района Кировской области от 17.02.2021 №59 «О присвоении теплоснабжающим организациям статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельских поселений Куменского района». в ред. Постановления Администрации Куменского района Кировской области от 16.09.2022 №475).
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 23.
Таблица 23 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование Единой теплоснабжающей организации
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности

	1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	Котельная, тепловые сети

	2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	Котельная, тепловые сети

	[bookmark: bookmark90]3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
	Котельная, тепловые сети


10.2 [bookmark: bookmark91]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: bookmark92]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 23.
10.3 [bookmark: bookmark93]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».
Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.
Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается орга
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низации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: bookmark94]В настоящее время ООО "Газпром теплоэнерго Киров" отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых объектов теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 23.
10.4 [bookmark: bookmark95]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: bookmark96]Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 23.
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[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1 [bookmark: bookmark99]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.
Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
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РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
12.1 [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные объекты не выявлены.
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[bookmark: bookmark102]РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
13.1 [bookmark: bookmark103]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark104]В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газораспределительная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»).
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
По состоянию на конец 2025 года газифицированы с. Быково. с. Рябиново и д. Березник. Программой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных источников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выполняется по заявкам собственников.
[bookmark: bookmark105]На территории поселения действует три источника централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также локальные источники теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
13.3 [bookmark: bookmark106]Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
[bookmark: bookmark107]На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Предложения отсутствуют.
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13.6 [bookmark: bookmark108]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
[bookmark: bookmark109]Решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, нет.
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
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РАЗДЕЛ 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
14.1 [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 24.
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Таблица 24 - Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026 год
	2027
год
	2028-2033
годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	кг у.т./Гкал
	165,4
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2
	157,2

	3.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	кг у.т./Гкал
	145,9
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	3.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	кг у.т./Гкал
	137,5
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	Гкал/м.кв
	1,475
	1,475
	1,475
	1,475
	1,475
	1,475
	1,475
	1,475

	4.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	Гкал/м.кв
	4,109
	4,109
	4,109
	4,109
	4,109
	4,109
	4,109
	4,109

	4.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	Гкал/м.кв
	4,904
	4,904
	4,904
	4,904
	4,904
	4,904
	4,904
	4,904

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	куб.м/м.кв
	2,641
	2,641
	2,641
	2,641
	2,641
	2,641
	2,641
	2,641

	5.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	куб.м/м.кв
	3,095
	3,095
	3,095
	3,095
	3,095
	3,095
	3,095
	3,095

	5.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	куб.м/м.кв
	3,991
	3,991
	3,991
	3,991
	3,991
	3,991
	3,991
	3,991

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	%
	52,33
	52,33
	52,33
	52,33
	52,33
	52,33
	52,33
	52,33

	6.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	%
	61,86
	61,86
	61,86
	61,86
	61,86
	61,86
	61,86
	61,86
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026 год
	2027
год
	2028-2033
годы

	6.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	%
	48,75
	48,75
	48,75
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	Гкал/час.м.к
в
	0,00355
	0,0035
5
	0,00355
	0,00355
	0,00355
	0,00355
	0,0035
5
	0,00355

	7.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	Гкал/час.м.к
в
	0,00416
	0,0041
6
	0,00416
	0,00416
	0,00416
	0,00416
	0,0041
6
	0,00416

	7.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	Гкал/час.м.к
в
	0,00536
	0,0053
6
	0,00536
	0,00536
	0,00536
	0,00536
	0,0053
6
	0,00536

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	80
	85
	90
	100
	100
	100
	100

	12
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Котельная с. Быково (БМК 5/4)
	лет
	26,0
	25,5
	25,0
	24,5
	24,0
	23,5
	23,0
	22,6

	12.2
	Котельная с. Рябиново (БМК 5/5)
	лет
	29,4
	28,8
	28,2
	27,7
	27,1
	26,6
	26,0
	25,5

	12.3
	Котельная д. Березник (БМК 5/6)
	лет
	26,5
	26,0
	25,5
	24,9
	24,4
	24,0
	23,5
	23,0
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026 год
	2027
год
	2028-2033
годы

	13
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке
57

[bookmark: bookmark112]РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1 [bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Основное направление развития системы централизованного теплоснабжения - сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов- дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
1) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.);
2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).
Таблица 25 - Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)	
	№
п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (МЩ 1нпт
	1,037
	1,124
	1,055
	1,040
	1,022
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), 1ПГ,i
	1,367
	1,122
	0,929
	0,999
	1,024
	1,022
	1,021
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Индекс роста цены на каменный уголь, IKy,i
	1,165
	1,537
	0,875
	1,047
	1,038
	1,038
	1,038
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
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	№
п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), !ЭЭ^
	1,034
	1,050
	1,075
	1,055
	1,024
	1,036
	1,015
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	5
	Индекс роста цены на услуги
водоснабжения/водоотведения,
1вс/во
	1,039
	1,042
	1,043
	1,041
	1,031
	1,029
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, ТТЭ,1
	1,148
	1,139
	1,045
	1,040
	1,021
	1,022
	1,023
	1,023
	1,039
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039


Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.
аблица 26 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО "Газпром теплоэнерго Киров" (с. Быково, с. Рябиново, д. Березник)
	№
п/п
	Производственные показатели
	Ед. измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
2033

	1
	Производственные показатели
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Производство тепловой энергии, Г кал
	Гкал
	3273,0
	3273,0
	3618,2
	3618,2
	3618,2
	3618,2
	3618,2

	1.2
	Собственные нужды, Гкал
	Гкал
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0

	1.3
	Потери в тепловой сети, Гкал
	Гкал
	878,0
	878,0
	878,0
	878,0
	878,0
	878,0
	878,0

	1.4
	Полезный отпуск, Гкал
	Гкал
	2329,0
	2329,0
	2674,2
	2674,2
	2674,2
	2674,2
	2674,2

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы, всего
	Тыс. руб.
	2094,87
	2210,19
	2541,81
	2597,73
	2649,68
	2702,68
	3043,65

	2.1
	Расходы на сырье и материалы
	Тыс. руб.
	541,37
	571,18
	656,88
	671,33
	684,75
	698,45
	786,57

	2.2
	Расходы на ремонт основных средств
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Оплата труда, всего
	Тыс. руб.
	888,07
	936,96
	1077,54
	1101,24
	1123,27
	1145,73
	1290,28

	2.4
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	Тыс. руб.
	481,06
	507,54
	583,70
	596,54
	608,47
	620,64
	698,94
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	№
п/п
	Производственные показатели
	Ед. измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
2033

	2.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	Тыс. руб.
	155,98
	164,57
	189,26
	193,43
	197,30
	201,24
	226,63

	2.6
	Расходы на служебные командировки
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Расходы на обучение персонала
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Лизинговый платеж (по прочему имуществу)
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Арендная плата (по прочему имуществу)
	Тыс. руб.
	28,38
	29,95
	34,44
	35,20
	35,90
	36,62
	41,24

	2.10
	Другие расходы
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Неподконтрольные расходы
	Тыс. руб.
	1517,08
	1600,60
	1840,76
	1881,25
	1918,88
	1957,25
	2204,19

	3.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, всего
	Тыс. руб.
	0,63
	0,67
	0,77
	0,78
	0,80
	0,81
	0,92

	3.2
	Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)
	Тыс. руб.
	1,38
	1,46
	1,68
	1,72
	1,75
	1,78
	2,01

	3.3
	Концессионная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии)
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование
	Тыс. руб.
	268,19
	282,96
	325,41
	332,57
	339,22
	346,00
	389,66

	3.6
	Расходы по сомнительным долгам
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	Тыс. руб.
	1246,88
	1315,52
	1512,90
	1546,19
	1577,11
	1608,65
	1811,60
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	№
п/п
	Производственные показатели
	Ед. измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
2033

	3.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Налог на прибыль (налог на доходы)
	Тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе
	Тыс. руб.
	4068,58
	3899,75
	4361,27
	4466,29
	4579,02
	4669,27
	5090,29

	4.1
	Расходы на топливо, всего
	Тыс. руб.
	3241,55
	3012,37
	3327,47
	3407,32
	3482,29
	3555,41
	4003,97

	4.2
	Расходы на электрическую энергию
	Тыс. руб.
	786,26
	844,84
	984,84
	1008,48
	1044,79
	1060,46
	1023,67

	4.3
	Расходы на тепловую энергию
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Расходы на холодную воду
	Тыс. руб.
	40,77
	42,54
	48,96
	50,48
	51,94
	53,40
	62,65

	4.5
	Расходы на теплоноситель
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Прибыль
	Тыс. руб.
	180,60
	190,54
	219,13
	223,95
	228,43
	233,00
	262,39

	5.1
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Резервный фонд
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Прочие расходы
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	Тыс. руб.
	180,60
	190,54
	219,13
	223,95
	228,43
	233,00
	262,39

	6
	Необходимая валовая выручка, всего
	Тыс. руб.
	7861,13
	7901,09
	8962,97
	9169,22
	9376,01
	9562,20
	10600,53

	7
	Оценочная стоимость производства тепла
	Руб./Гкал
	3375,32
	3392,48
	3351,68
	3428,81
	3506,14
	3575,76
	3964,04
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Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифнобалансовых моделей приведены в таблице 27.
Таблица 27 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
	№
п/п
	Производственные показатели
	Ед. измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Оценочная стоимость производства тепла в системе теплоснабжения поселения (ресурснабжающая организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров")
	Руб./Гка
л
	3 026,90
	3 375,32
	3 392,48
	3 351,68
	3 428,81
	3 506,14
	3 575,76
	3 964,04

	2
	Средневзвешенная Оценочная стоимость производства тепла
	Руб./Гкал
	3026,9
	3375,3
	3392,5
	3351,7
	3428,8
	3506,1
	3575,8
	3964,0

	3
	Изменение оценочной стоимости производства тепла
	%
	
	11,5
	0,5
	-1,2
	2,3
	2,3
	2,0
	1,8


В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
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[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]РАЗДЕЛ 16 СВЕДЕНИЯ О СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТА-
КИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ
АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
16.1 [bookmark: bookmark118]Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
· внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 28.
Таблица 28 - Риски возникновения аварий
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень
реагиро
вания

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение/ограничение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
(топливо
газ)

	Выход из строя сетевых (сетевого) насосов
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объекто
вый

	[bookmark: bookmark119]Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции полностью или в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объекто
вый


16.2 [bookmark: bookmark120]Схема теплоснабжения объектов первой категории;
В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
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Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилые и общественные здания до 12 °С;
· промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
-подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
-подача необходимой теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;
-заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; -заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
-среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 29 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,°C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.	
[bookmark: bookmark121]Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
16.3 [bookmark: bookmark122]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений;
Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. СНип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Таблица 30 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:
z = Р X ln
t -1
в н
t -1
в.а н
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где tea - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);
te = 20° С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;
Р = 40ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 31.
Таблица 31 - Расчет времени снижения температуры до критического значения.
	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры z, час

	-34 ,-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ,-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ,-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ,-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ,-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ,-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ,-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ,-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ,-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ,-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ,-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ,-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	1
0
1
00
	20
	12
	40
	12,9109

	1
00
1
	20
	12
	40
	14,0559

	’-t
1
VO
i
	20
	12
	40
	15,4265

	С4
1
’-t
i
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ,-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	


Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.
Таблица 32 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	N
п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12


Таблица 33	- Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах
электроснабжения:	
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа
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16.4 [bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации
Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.
Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:
,, 7Т
Г L • D:
м
L
где, ’ - длина участка, м;
А - диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.
Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.
Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:
V = О ■v,
сист деиста э
м
где
Осш
расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;
[bookmark: bookmark125]^ - удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.
16.5 [bookmark: bookmark126]Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений в следствии отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.
В эти задачи входят:
-моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
-формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
-формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
-программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетноаналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
-средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
-собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
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16.6 [bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
-на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;
-на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
[bookmark: bookmark129]Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
16.7 [bookmark: bookmark130]Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
В режиме повседневной деятельности на объектах системы теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для ликвидации аварий создаются и используются
· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
[bookmark: bookmark131]Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийновосстановительных работ в нормативные сроки.
16.8 [bookmark: bookmark132]Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией поселения, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы коорди
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нирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
Таблица 34 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения
	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений
	Немедленно
	Дежурнодиспетчерская служба, руководители объектов электроводо - газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно - восстановительные формирования

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС а об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный
дежурный
ЕДДС

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и
Оперативная
группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель
оперативной
группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.
00мин).
	- Руков одитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации поселения
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная
группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель
Оперативной
группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энер-
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в после-
	оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа
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	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	госнабжения, о наличии резервного топлива.
	дующие сутки).
	

	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель
Оперативной
группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции

	14
	- Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель
Оперативной
группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель
Оперативной
группы

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная
группа

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь
оперативной
группы

	23
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель
Оперативной
группы


16.9 [bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов
О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
[bookmark: bookmark135]При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
16.10 [bookmark: bookmark136]Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения
Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.
- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;
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- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
-установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
Для выполнения указанных задач рекомендуется:
1. Руководителям предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначить должностных лиц, ответственных за сбор и представление в сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.
2. Должностным лицам, ответственным за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:
а)	ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточнять данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществлять передачу сведений органам местного самоуправления.
б)	не менее чем за сутки информировать органы местного самоуправления обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;
г) после завершения работ по устранению повреждений представлять информацию о времени устранения и выхода на заданный режим работы.
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[bookmark: bookmark137]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
[bookmark: bookmark138]Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется
1. Вести статистику:
1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.
Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:
1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
2) дату и время обнаружения повреждения;
3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;
4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;
5) дату и время начала устранения повреждения;
6) дату и время завершения устранения повреждения;
7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;
8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.
Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:
1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
2) дату и время обнаружения повреждения;
3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;
4) дату и время начала устранения повреждения;
5) дату и время завершения устранения повреждения;
6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;
7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.
1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:
1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;
2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;
3) причину/причины повреждения.
1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.
1.4) температуры обратного теплоносителя.
2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:
2.1) замена теплоизоляции;
2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.
3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:
3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;
3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;
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3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;
3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;
3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).
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