СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕРХОБЫСТРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЁНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(актуализация на 2026 год)

Том 2 Обосновывающие материалы

2025 г.

Оглавление

Введение	14

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	16

Сокращения	18

Характеристика Верхобыстрицкого сельского поселения Кумёнского района Кировской области

.	19

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	21

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	21

  - Зоны действия производственных котельных	21

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения	21

  - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	21

Часть 2 Источники тепловой энергии	22

  - Структура и технические характеристики основного оборудования	22

  - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	22

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	22

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	22

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	22

  - Среднегодовая загрузка оборудования	22

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	23

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	23

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	23

  - Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	23

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	24

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	24

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	24

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	24

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях24

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	24

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	24

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	24

  - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	24

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	25

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет		25

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	25

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	25

  - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	25

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	25

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	25

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	25

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	25

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	26

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций26

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	26

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	26

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	26

  - Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	26

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	27

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	27

  - Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения	27

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

.	28

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	28

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	28

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	28

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	29

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	29

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	29

  - Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	30

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	31

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	31

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	31

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	31

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	31

  - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	31

  - Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	31

Часть 7 Балансы теплоносителя	32

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	32

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	32

  - Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения32 Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	33

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	33

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	33

  - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	33

  - Описание использования местных видов топлива	33

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

  - Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	34

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	34

  - Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	34

Часть 9 Надежность теплоснабжения	35

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	35

  - Частота отключений потребителей	35

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	35

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	35

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	35

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в

результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части35

  - Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой

энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	36

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 37

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	37

  - Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	37

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	38

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	38

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	38

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	38

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	38

  - Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	38

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	39

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	39

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	39

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	39

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	39

  - Анализ	предписаний	надзорных	органов	об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения		39

  - Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	39

ГЛАВА	2	Существующее  и  перспективное  потребление  тепловой  энергии  на  цели теплоснабжения	40

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	40

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе40

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

.	40

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	42

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	43

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	43

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	43

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	44

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	45

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	45

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	45

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	45

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	45

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	46

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения	46

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	47

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	47

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	47

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	48

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	48

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	48

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов	48

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	48

  - Существующий	и	перспективный	баланс	производительности	водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	48

  - Состав	изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	48

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	49

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	49

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	50

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора

мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	50

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	50

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	50

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок   50

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	51

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	51

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	51

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	51

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	51

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	52

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	52

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	52

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	52

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	53

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей54

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	54

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	54

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	54

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	54

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	54

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	55

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	55

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 55

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	55

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	56

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп- лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	56

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	56

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	56

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

.	56

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	56

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	56

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	57

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	57

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

.	57

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	57

  - Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселения	57

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	57

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	58

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	59

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	59

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения   59

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	59

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

.	59

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	59

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	59

ГЛАВА	12	Обоснование	инвестиций  в  строительство,  реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию	60

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей		60

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	60

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций	60

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	60

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	61

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	62

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	62

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	63

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	63

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	63

  - Результаты	оценки	ценовых	(тарифных)	последствий	реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	63

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	63

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	64

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	64

  - Реестр	единых	теплоснабжающих	организаций,	содержащий  перечень  систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	64

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	64

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

.	64

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)64

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	64

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	65

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	65

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	65

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	65

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	65

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	66

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	66

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	66

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения66 ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	67

Обосновывающие материалы	67

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	67

ГЛАВА	2	Существующее  и  перспективное  потребление  тепловой  энергии  на  цели теплоснабжения	67

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	67

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	67

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	67

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	67

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	68

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.68 ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	68

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	68

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	68

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	68

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	68

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	68

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	69

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	69

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регу- лирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепло- вую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом об- щем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предваритель- ный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

    - определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

    - определение экономической целесообразности и экологической возможности строитель- ства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

    - снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

    - повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

    - увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энер- горесурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, эконо- мичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и элек- трической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интере- сов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринима- тельской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно- технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план развития муниципального образования;

- материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источни- ков тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепло- вой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепло- вой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснаб- жения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло- снабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо- дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабже- нии и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер- гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий- ской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил опреде- ления плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эф- фективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осущест- вляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значе- ний и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41- 02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло- снабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некото- рые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некото- рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теп- лоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атом- ная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологиче- ских, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетиче- ских ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эф- фекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произве- денным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому про- цессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной до- кументацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных харак- теристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, го- рода федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удален- ным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми сек- ционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техни- ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль- тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби- ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств но- вых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструк- ция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объек- тов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) перво- начально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способно- сти и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощно- сти источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в со- ответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие пе- редачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потре- бителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города

федерального значения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского окру- га, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснаб- жения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше- нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не- целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффектив- ности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электро- станции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диамет- ров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной ха- рактеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фак- тическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утвержде- нию актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерально- го значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабже- ния), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития тепло- снабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энерге- тическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепло- вой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на пере- дачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, ус- танавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города фе- дерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о ха- рактеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значе- ния.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за оп- ределенный интервал времен.

СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива. МКД – многоквартирный жилой дом. МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии. НТД – нормативно-техническая документация. НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс. РТМ – располагаемая тепловая мощность. РНИ – режимно-наладочные испытания. РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность. УРЭ – удельный расход электроэнергии. ХВС - система холодного водоснабжения. ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХОБЫСТРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЁНСКО- ГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Верхобыстрицкое сельское поселение расположено в восточной части Кумёнского района, площадью 144,18 кв.км.

С юго-восточной стороны поселение граничит с. Богородским, с северо-восточной - Кирово- Чепецким районами, Березниковским и Вожгальским поселениями Куменского района.

Поселение расположено на расстоянии 48 км от районного центра пгт. Кумены и в 110 км от областного - г.Киров. Связь с областным и районными центрами осуществляется автомобильным транспортом.

В состав поселения входит 9 населённых пунктов:

- с. Верхобыстрица – центр поселения,

- деревни – Гвоздки, Жёлны, Косолапы, Сырчёнки, Кокоры, Толоконники, Ворончихи, Юнь-

га.

Население поселения на 01.01.2022 г. составляет 375 человек.

Рельеф местности на территории поселения холмистый, представляет собой приподнятое

плато, изрезанное речками и оврагами. Климат умеренно-континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Особенности погоды отдель- ных месяцев и сезонов определяются характером атмосферных течений. С прохождением цикло- нов связаны резкие колебания температуры от суток к суткам, облачная погода и выпадение осад- ков. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет соответственно 195 и 160 дней. Число дней со снежным покровом наблюдается в среднем 169 дня.

Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и бревна и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных квартирных котлов и печей.

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная жилая застройка, 70 % которой со- ставляют деревянные дома, в основном, старой постройки.

На территории сельского поселения 242 жилых домов из которых 72 муниципальных, пло- щадью 17438 кв.м. 100% существующего жилого фонда составляет одноэтажная застройка. Му- ниципальный жилищный фонд на 80 % ветхий требуется как капитальный, так и текущий ремонт.

Рисунок 1- Состав Верхобыстрицкого сельского поселения

Климатическая характеристика

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым коротким летом. Зима и осень характеризуются преобладанием пасмурной по- годы и частым выпадением осадков.

В Кировскую область, расположенную на северо-востоке Европейской территории РФ, ци- клоны и антициклоны приносят с севера арктический воздух, с запада и востока – умеренный мор- ской и континентальный воздух, а с юга – тропический воздух.

Наряду с другими климатообразующими факторами (с солнечной радиацией и характером подстилающей поверхности) это создает территории области умеренно континентальный климат с продолжительной, многоснежной и холодной зимой и умеренно теплым летом.

Кировская область отнесена к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт.

Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномер- ность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, средне- спелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолю- бивых овощных культур периодически не хватает тепла.

ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

  - Зоны действия производственных котельных

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Ранее на территории поселения действовало два источника централизованного тепло- снабжения:

    - Котельная с.Верхобыстрица, которой отапливались здания школы, детского сада, адми- нистрации поселения и один жилой дом;

    - Котельной д. Жёлны, которой отапливалось здания школы.

В настоящее время данные котельные выведены из эксплуатации, а потребители переве- дены на индивидуальное теплоснабжение (газовое, электрическое).

Для отопления административных и социально-значимых объектов используются инди- видуальные (локальные) источники теплоснабжения, обслуживание которых осуществляется ведомственными организациями и Администрацией муниципального образования.

Жилой фонд на территории поселения представлен преимущественно одноэтажными зда- ниями с деревянными стенами из бруса и бревна, отопление жилых домов организованно от индивидуальных квартирных котлов и печей.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от инди- видуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих уст- ройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

  - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселе- ния за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сельско- го поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации твердо- топливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на индиви- дуальное теплоснабжение.

Часть 2 Источники тепловой энергии.

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Структура и технические характеристики основного оборудования

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов исполь- зуются индивидуальные (локальные) источники теплоснабжения различных модификаций, ра- ботающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

сти

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощно-

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен-

трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйствен- ные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освиде- тельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и меро- приятия по продлению ресурса

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы- работки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории поселения не осуществляется.

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энер- гии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в за- висимости от температуры наружного воздуха

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Среднегодовая загрузка оборудования

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

гии

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энер-

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен-

трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис- точников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в це- лях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

  - Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудо- вания источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сельско- го поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации твердо- топливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на индиви- дуальное теплоснабжение.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водо- снабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индиви- дуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих уст- ройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной ха- рактеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на те- пловых сетях

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ- ствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка- питальных (текущих) ремонтов

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения

- плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разра- ботке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче те- пловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации уча- стков тепловой сети и результаты их исполнения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу- щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета те- пловой энергии и теплоносителя

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) органи- заций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насос- ных станций

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора орга- низации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб- жении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуа- тирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую тепло- снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных теп- ловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бес- хозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регу- лирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы центра- лизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сельского поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации котельные твердотопливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на ин- дивидуальное теплоснабжение.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, на- ходящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энер- гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп- ловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те- плоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключе- ния потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского ок- руга или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвиж- ками тепловой сети системы теплоснабжения;

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сель- ского поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации твердотопливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на индивидуальное теплоснабжение.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей те- пловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах терри- ториального деления

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от инди- видуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих уст- ройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в много- квартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Жилой фонд на территории поселения представлен преимущественно одноэтажными зда- ниями с деревянными стенами из бруса и бревна, отопление жилых домов организованно от индивидуальных квартирных котлов и печей.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает не- обходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энер- гии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных разви- той инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается про- блема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых не- достатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, воз- можно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиля- ции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах тер- риториального деления за отопительный период и за год в целом

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территори- ального деления отсутствуют.

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населе- ния на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертно- го метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные харак- теристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомо- выми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требова- ний технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартир- ном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблице ниже.

Таблица 1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых по- мещениях в муниципальных образованиях Кировской области в границах Куменского муниципаль- ного района Кировской области, утв. Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хо- зяйства Кировской области от 28.05.2013 № 63-р

| Этажность | Норматив по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц) |
| --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1-этажные | 0,0450 |
| 2-этажные | 0,0417 |
| 3-этажные | 0,0261 |
| 5-этажные | 0,0225 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |
| 1-этажные | 0,0182 |
| 2-этажные | 0,0152 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зо- не действия каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энер- гии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сельско- го поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации твердо- топливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на индиви- дуальное теплоснабжение.

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепло- вой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабже- ния

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований методиче- ских указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 7 Балансы теплоносителя

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теп- лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис- пользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем тепло- снабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теп- лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварий- ных режимах систем теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источ- ников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализа- ции) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований методиче- ских указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого ис- точника тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Отопление жилых, административных и социально-значимых объектов осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов исполь- зуются индивидуальные (локальные) источники теплоснабжения различных модификаций, ра- ботающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест по- ставки

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов исполь- зуются индивидуальные (локальные) источники теплоснабжения различных модификаций, ра- ботающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

  - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельно- сти, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Для территории Кировской области к местным видам топлива можно отнести дрова, отхо- ды лесопиления и пеллеты.

Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов исполь- зуются индивидуальные (локальные) источники теплоснабжения различных модификаций, ра- ботающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископае- мого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бу- рые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим пара- метрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для про- изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов используются индивидуальные (локальные) источники тепло- снабжения различных модификаций, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 2 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | Онр | 7600 ккал/куб.м |
| 2 | Дрова | Онр | 2000-2600 ккал/куб.м |
| 3 | Уголь | Онр | 5100 ккал/тн |

  - Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокуп- ности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов используются индивидуальные (локальные) источники тепло- снабжения различных модификаций, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов используются индивидуальные (локальные) источники тепло- снабжения различных модификаций, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газораспредели- тельная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоя- нию на конец 2022 года газифицированы с. Верхобыстрица и д.Желны. Программой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных источников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выполняется по заявкам соб- ственников.

  - Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуа- лизации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Верхобыстрицкого сельско- го поселения до 2033 года (актуализация на 2023 год) были выведены из эксплуатации твердо- топливные котельные в с. Верхобыстрица и д. Жёлны, в с переводом потребителей на индиви- дуальное теплоснабжение.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Частота отключений потребителей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после от- ключений

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной на- дежности и безопасности теплоснабжения)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполно- моченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабже- нии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015

№ 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о призна- нии утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным орга- ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государствен- ного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, от- ключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в под- пункте 9.5 настоящей Части

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным орга- ном исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государствен- ного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

  - Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источ- ников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований методиче- ских указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых ор- ганизаций

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и тепло- сетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительст- вом Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими ор- ганизациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснаб- жающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований методиче- ских указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре- гулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не утвержда- лись.

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схе- мы теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не утвержда- лись.

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Плата за подключение к системам теплоснабже- ния не устанавливалась.

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории поселения регулирующими органами не устанавливалась.

11.4 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Территория Верхобыстрицкого сельского поселения не относиться к ценовой зоне тепло- снабжения.

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не утвержда- лись.

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не утвержда- лись.

  - Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанав- ливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксиро- ванных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований методиче- ских указаний по разработке схем теплоснабжения

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в систе- мах теплоснабжения поселения

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая пробле- мы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения по- селения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, вклю- чая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топли- вом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением индивидуальных теплоисточников топливом в периоды рас- четных температур наружного воздуха на территории поселения отсутствуют.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

  - Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы на 2023 г. раздел переработан с учетом требований Постановле- ния Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по рас- четным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуаль- ные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных пред- приятий, на каждом этапе

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, разме- щаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со- временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индиви- дуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 3 – Сведения о строительстве жилья на территории поселения (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадрат- ных | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образо- вания | квадратный метр общей площади | - | - | - |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муници- пального образования | квадратный метр общей площади | - | - | - |

Для отопления и горячего водоснабжения административных зданий, социально- значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуаль- ных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индиви- дуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую на- грузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие по- тери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопо- треблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что строительство систем центра- лизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законода- тельством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общест- венного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удель- ной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зда- ния должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиля- цию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Ак- туализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 42 и 43.

Таблица 4 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 5 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопле- ние и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме пере- численных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой дея- тельности, технопарки, скла- ды | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назна- чения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 44.

Таблица 6 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма об- щей/полезной пло- щади на 1 измери- тель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регу- ляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мой- ками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с ду- шами во всех отдельных номе- рах | 1 проживаю- щий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узла- ми, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовы- ми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфаб- рикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пи- щи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

- нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все допол- нительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, по- сетителями, на уборку помещений и т.п.);

- для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, соору- жений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует прини- мать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопо- требления.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп- лоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе тер- риториального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной за- стройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Для отопления и горячего водоснабжения административных зданий, социально- значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуаль- ных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индиви- дуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую на- грузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие по- тери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопо- треблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп- лоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территори- ального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для отопления и горячего водоснабжения административных зданий, социально- значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуаль- ных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуаль- ных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и про- мышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельно- стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп- лоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии воз- можных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объе- мов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделе- нием по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников те- пловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и ре- конструкции существующих предприятий.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схе- ме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

«Об  утверждении  Методических  указаний  по  разработке  схем  теплоснабжения»)..

ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с По- становлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже- ния, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснаб- жения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

ГЛАВА 4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теп- лоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энер- гии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуали- зации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (де- фицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы те- плоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспек- тивной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являю- щихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от

16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ- НИЯ

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем тепло- снабжения поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих прин- ципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для су- ществующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуаль- ных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потре- бителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуаль- ное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основ- ного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого дис- петчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной ин- фраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспек- тивного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175;

2018, №34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законода- тельством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбини- рованной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрега- тов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и пер- спективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях сущест- вующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспе- чивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий предусматривается путем установки индивиду- альных котлов на газовом и твердом топливе. Строительство новых источников централизо- ванного теплоснабжения на территории поселения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением предусматривается использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно- модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясня- ется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значитель- ном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значи- тельные капитальные вложения по их прокладке.

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа разви- тия газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газорас- пределительная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоянию на конец 2022 года газифицированы с.Верхобыстрица и д.Желны. Програм- мой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных ис- точников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выпол- няется по заявкам собственников.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития сис- тем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (та- рифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от

16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКА- МИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы тепло- снабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабже- ния

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготови- тельных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабже- ния

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от

16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕ- СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕП- ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индиви- дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содер- жать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения сово- купных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утвержде- нии Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует при- менять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не бо- лее 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016

«Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01- 2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воз- духа. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для ото- пления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

    - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

    - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

    - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

    - использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, мо- гут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации цен- трализованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквар- тирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, ут- вержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном дос- тупе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некото- рых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надле- жащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесе- нии генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставля- ется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потреби- телей

На территории Верхобыстрицкого сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер- гии, отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери- рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к на- рушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энер- гии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указа- ниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем тепло- снабжения»)

На территории Верхобыстрицкого сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер- гии, отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических ука- заний по разработке схем теплоснабжения»)

Строительство источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбиниро- ванной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации дейст- вующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных при- ростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем тепло- снабжения»)

На территории Верхобыстрицкого сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер- гии, отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп- ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче- ской и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды тепло- снабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе сущест- вующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбиниро- ванной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котель- ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существую- щих источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа разви- тия газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газорас- пределительная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоянию на конец 2022 года газифицированы с.Верхобыстрица и д.Желны. Програм- мой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных ис- точников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выпол- няется по заявкам собственников.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комби- нированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Верхобыстрицкого сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер- гии, отсутствуют.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источ- ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Верхобыстрицкого сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер- гии, отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуа- тации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер- гии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застрой- ки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснаб- жения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости про- исходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматрива- ется обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе и твердом топливе, а также посредствам печного отопления.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых ис- точников энергии, а также местных видов топлива

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Для отопления жилых домов, администра- тивных и социально-значимых объектов используются индивидуальные (локальные) источ- ники теплоснабжения различных модификаций, работающих на природном газе, твердом то- пливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа разви- тия газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газорас- пределительная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоянию на конец 2022 года газифицированы с. Верхобыстрица и д.Желны. Програм- мой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных ис- точников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выпол- няется по заявкам собственников.

Для отопления и горячего водоснабжения административных зданий, социально- значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивиду- альных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Перечень меро- приятий по вводу в эксплуатацию индивидуальных источников тепла приведен в таблице ниже.

Таблица 7 – Мероприятия по строительству индивидуальных источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию индивидуальных источ- ников тепла для отопления административных зданий, социально-значимых объектов | 2023-2033 | 2000,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. Объемы инвестиций в реализацию мероприятий по необходимо уточнять исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на тер- ритории поселения

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются ис- ключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от

16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МО- ДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепло- вой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих ре- зервов)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за- стройку во вновь осваиваемых районах поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, разме- щаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со- временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения административных зданий, социально- значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуаль- ных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуаль- ных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопо- треблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно- стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличе- нием диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой на- грузки

Рекомендации отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежа- щих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схе- ме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ- НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп- лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к те- пловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой сис- теме теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в от- крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах тепло- снабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечи- вающих передачу тепловой энергии к потребителям

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горя- чего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых сис- тем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на за- крытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь- ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Отопление жилых, административных и социально-значимых объектов осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных за- пасов топлива

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, ка- менные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Отопление жилых, административных и социально-значимых объектов осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теп- лоснабжения, находящихся в поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Отопление жилых, административных и социально-значимых объектов осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Для отопления жилых домов, административных и социально-значимых объектов используются индивидуальные (локальные) источники тепло- снабжения различных модификаций, работающих на природном газе, твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии.

В настоящее время на территории Куменского района реализуется «Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021-2025 годы» (Газораспредели- тельная организация региона (ГРО) — ОАО «Газпром газораспределение Киров»). По состоя- нию на конец 2022 года газифицированы с. Верхобыстрица и д.Желны. Программой развития газоснабжения предусматривается постепенный перевод индивидуальных источников тепла на природный газ. Подключение объектов к системе газоснабжения выполняется по заявкам соб- ственников.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участ- ков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуа- ции), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присое- диненным к магистральным и распределительным теплопроводам

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепло- вой нагрузки

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварий- ных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся административных зданий, социально-значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ- НИЯ

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от

16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не ут- верждаются.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не ут- верждаются.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Тарифы на услуги теплоснабжения не ут- верждаются.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от

16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга- низаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах по- селения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю- щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации про- екта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснаб- жающей организации

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор- ганизаций)

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 16 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе- ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся административных зданий, социально-значимых объектов, индивидуальных жилых домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе- ревооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного теплоснабжения, не планируется.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем тепло- снабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

  - Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави- тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от

16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснаб- жения»).

ГЛАВА 17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утвер- ждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложе-

ния

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям

Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне- сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

- скорректированы мощности источников тепловой энергии;

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

- доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже- ния, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018

№ 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабже- ния»).

ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАН- НОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Ранее на территории поселения действовало два источника централизованного тепло- снабжения:

- Котельная с.Верхобыстрица, которой отапливались здания школы, детского сада, адми- нистрации поселения и один жилой дом;

- Котельной д. Жёлны, которой отапливалось здания школы.

В настоящее время данные котельные выведены из эксплуатации, а потребители переве- дены на индивидуальное теплоснабжение.

Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теп- лоснабжения»).

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019

№ 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

«Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с По- становлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже- ния, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснаб- жения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподго- товительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю- щими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевоору- жению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп- ловых сетей

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют. Строительство систем централизованного тепло- снабжения, не планируется.

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего во- доснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Не разрабатывалась, так как горячее водоснабжение на территории поселения не осущест- вляется.

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Прика- зом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по раз- работке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Прика- зом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по раз- работке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Прика- зом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по раз- работке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

В настоящее время на территории Верхобыстрицкого сельского поселения системы цен- трализованного теплоснабжения отсутствуют.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Прика- зом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по раз- работке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительст- ва РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Прика- зом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).